## 共通事項
| 福島県建築関係工事特記仕様書 【R6年1月版】 | [44 empty] | 項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
[94 empty] | 1 | ○ | 20 | 建設工事使用機械等 |  | ※ | 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。
[99 empty] | ※ | 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。
Ⅰ 工事概要 | [44 empty] | １ | ○ | 1 | 適用基準等 |  |  | ・ | 共通仕様書（土木工事編） （福島県土木部） | [46 empty] | ※ | 建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。
[51 empty] | ※ | 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、建築改修工事監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [41 empty] | 一般共通事項
| 1 工事名称 | [49 empty] | ※ | ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針 | [42 empty] | ○ | 21 | 設計ＧＬ |  | ※ | 図示による。 | [6 empty] | ＢＭ± |  | （ | [5 empty] | ）
[45 empty] | 一般共通事項 | [5 empty] | ・ | 建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会） | [18 empty] | （ | 適用工種 |  |  |  |  | ・ | 全工程 |  |  |  | ・ | 一部工種 |  |  |  | （ | JASS |  |  |  | ） | ）
[41 empty] | 地 内 | [9 empty] | ※ | 建築関係工事における週休２日促進工事試行要領 | [18 empty] | ※ | 建築・設備工事における入札時積算数量書活用方式試行要領 | [22 empty] | ○ | 22 | 既存部分等への処置 |  | 工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。
| 2 工事場所 | [49 empty] | ※ | 工事書類チェックリスト （福島県土木部） | [18 empty] | ※ | 建築関係工事における情報共有システムの運用
[51 empty] | ※ | 建設キャリアアップシステム活用工事実施要領 | [42 empty] | ○ | 23 | 他工事との取合い |  | 工事区分 |  |  |  | 別表－１ による。
| 3 建物概要 | [97 empty] | 施工図 |  |  |  | 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。
[46 empty] | ○ | 2 | 施工条件 |  |  | ・ | 下記以外は図示等による。
[51 empty] | (1) |  | 工事車両の駐車場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） | ） | [8 empty] | ○ | 24 | 建築材料 |  | ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | ※ | Ｆ☆☆☆☆又は規制対象外
|  |  |  | 建 物 名 称 |  |  |  | 構 造 | [6 empty] | 階 数 | [6 empty] | 延面積 （㎡） | [6 empty] | 消防法施行令 別表第１区分 | [10 empty] | 備 考 | [10 empty] | (2) |  | 資材置き場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） | ） | [10 empty] | 設備機器等 |  | 本工事に使用する建築材料、設備機器等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとすること。また、再生資源利用できるものを積極的に使用すること。
[51 empty] | (3) |  | 建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所 | [15 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [9 empty] | ） | ）
|  | 1 | [43 empty] | ○ | 3 | 工事実績データの |  |  | 工事請負代金が500万円以上の場合は適用する。 | [43 empty] | ○ | 25 | 電気工事士 |  | 電気工事士法の適用除外となっている最大電力５００ｋｗ以上の需要設備の工事においても、第１種電気工事士により
[48 empty] | 作成、登録 | [50 empty] | 施工を行う。
|  | 2 | [43 empty] | ○ | 4 | 技能士 |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [36 empty] | ○ | 26 | 火災保険等 |  | (1) |  | 火災保険 |  |  |  |  | ※ | 適用する | [5 empty] | （ |  | ※ | 保険期間：工期＋14日 | [9 empty] | ・ | 適用しない |  |  |  |  | ）
[51 empty] | 適用工事種別 | [25 empty] | 作業の種別 | [10 empty] | 等級区分 | [17 empty] | ※ | 加入時期 | [5 empty] | （ |  | ・ | 躯体及び建方完了時 | [9 empty] | ・ | 着手日（現場施工に着手する日）
[51 empty] | 鉄筋工事（鉄筋施工、鉄筋組立て作業） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [7 empty] | (2) |  | 法定外の労災保険の付保
|  | 3 | [48 empty] | コンクリート工事（型枠施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [14 empty] | ※ | 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
[51 empty] | 鉄骨工事（とび） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[51 empty] | ブロック、ALCパネル工事、PCカーテンウォール工事 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  | ○ | 27 | 官公庁への |  | 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて受注者がこれを代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。
|  | 4 | [48 empty] | （ﾌﾞﾛｯｸ建築、ALCﾊﾟﾈﾙ施工、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工、ｻｯｼ施工、ｶﾞﾗｽ施工） | [45 empty] | 諸手続き等 |  | ただし、特記ある事項は別途とする。
[51 empty] | 防水工事（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業、合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業、 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[51 empty] | 塗膜防水工事作業、シーリング防水工事作業） | [43 empty] | ○ | 28 | 概成工期 |  | ・ | 総合試運転調整を行う期間を設けること。
|  | ※詳細は工事概要書による。 | [48 empty] | 石工事（石材施工（石張り施工）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [8 empty] | 調整期間は、（ | [5 empty] | ・ | 契約工期末の | [10 empty] | 日 | 間 |  |  | ・ | （ | [15 empty] | ） | ）
[51 empty] | タイル工事（タイル張り） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [7 empty] | ・ | 設備への電源供給開始時期は下記のとおりとする。なお、本受電後の電力基本料金は、 | [31 empty] | ヶ月分とする。
| ４ 電気設備工事概要 | [49 empty] | 木工事（建築大工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [9 empty] | ① |  | 供給開始時期 | [5 empty] | （ | ・ | 契約工期末の | [8 empty] | 日前 |  |  |  | ・ | （ | [11 empty] | ） | ）
[51 empty] | 木造工事（建築大工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [9 empty] | ② |  | 供給対象設備 | [5 empty] | （ | ・ | 熱源機器類 | [5 empty] | ・ | 空気調和設備機器類 | [8 empty] | ・ | ポンプ類 | [5 empty] | ・ | 自動制御設備類 |  |  |  |  | ）
|  |  | （ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない ○印を付けたものが該当項目となる ） | [47 empty] | 屋根及びとい工事（建築板金（内外装板金作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [17 empty] | （ | ・ | （ | [12 empty] | ） |  |  | ・ | （ | [10 empty] | ） | ）
|  |  | 受電設備 |  | 配電盤 |  |  | ・ | 屋内用 |  |  |  |  | ・ | 屋外用 |  |  |  |  | ・ | キュービクル式配電盤 | [9 empty] | ・ | 高圧スイッチギヤ | [18 empty] | 金属工事（内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [17 empty] | （ | ・ | （ | [12 empty] | ） |  |  | ・ | 工事等受注者間での調整による | [11 empty] | ）
[5 empty] | 設備容量 |  |  | ・ | 変圧器総容量 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ｋVA | [5 empty] | ・ | [23 empty] | 左官工事（左官） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
|  |  | 電力貯蔵設備 |  | ・ | 直流電源装置 |  |  | （ | ・ | 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用 | [15 empty] | ・ | 受変電設備制御電源専用 | [9 empty] | ・ | 非常用照明電源専用 |  |  |  |  | ） | [6 empty] | 建具工事（サッシ施工、ガラス施工、自動ドア） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  | ・ | 29 | ＢＥＬＳ申請書作成及び申請手続き |  | (1) |  | 建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の申請書作成及び申請手続き | [29 empty] | ・ | 行う |  |  |  | ・ | 行わない
[5 empty] | ・ | 交流無停電電源装置 | [5 empty] | 用途 |  | （ | [12 empty] | ） |  | 容量 |  | （ |  |  |  |  | ） | ｋW | [13 empty] | 塗装工事（塗装（建築塗装作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [7 empty] | (2) |  | ※ | 分離発注の場合は、 | [7 empty] | ※ | 建築 |  |  | ・ | （ | [6 empty] | ） | 工事受注者が、申請書作成及び手続き業務を行う。
[6 empty] | （UPS） | [44 empty] | 内装工事（プラスチック床仕上げ工事作業、ボード仕上げ工事作業、 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [7 empty] | (3) |  | 分離発注の場合は、申請書作成者へ申請に必要な書類を提出すること。
|  |  | 発電設備 |  | 原 動 機 |  |  | （ | [10 empty] | ） | [31 empty] | 表装（壁装作業）、畳工） | [47 empty] | (4) |  | 建築物にＢＥＬＳ表示を行う。
[5 empty] | 発 電 機 |  |  | （ |  |  | ） | 相 |  | （ |  |  | ） | 線式 |  |  |  |  | 電圧 |  | （ |  |  | ） | V |  | ５０HZ | [19 empty] | 植栽工事（造園） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [10 empty] | ※ | ＢＥＬＳ表示は、申請書作成及び手続きを行う受注者が行う。
[5 empty] | 定格出力 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [36 empty] | 配管工事（配管） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [11 empty] | 表示は、 |  |  |  | （ | 材質： | [10 empty] | ） |  | （ | サイズ： | [14 empty] | ） | とする。
[5 empty] | ・ | 太陽光発電装置 | [7 empty] | 太陽電池アレイ公称出力 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [21 empty] | 保温工事（熱絶縁施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[51 empty] | 冷凍空気調和機器施工（冷凍、冷却及び空気調和機器の据付及び整備） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  | ○ | 30 | 週休２日促進工事 |  | ※ | 本工事の発注方式は、発注者指定型である。
[5 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ） | 発電装置 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [25 empty] | ダクト製作及び取付（建築板金施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( | [5 empty] | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [8 empty] | 当初積算時に４週８休以上を確保する場合の補正を行っている。
※作業数量が少量の場合には、適用の有無について監督員と協議することができる。
[95 empty] | ○ | 31 | 入札時積算数量書活用方式 |  | ※ | 本工事は「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。
|  |  | 中央監視制御 設備 |  | 管理点数 |  | （ | [7 empty] | ） | 点 | [29 empty] | ○ | 5 | イメージアップ |  |  | ・ | 適用する |  |  |  |  | ※ | 適用しない | [7 empty] | ・ | 仮囲いの美化 | [6 empty] | ・ | フラワーボックスの設置 | [9 empty] | ・ | 夜間照明設備 | [13 empty] | 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
[5 empty] | 管理対象 |  | ・ | 電力設備 |  |  |  |  | ・ | 発電設備 |  |  |  |  | ・ | 防災設備 |  |  |  |  | ・ | 給排水衛生設備 | [7 empty] | ・ | 空気調和設備
[7 empty] | ・ | 昇降機設備 |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） |  |  | ○ | 6 | 発生材の処理 |  |  | ・ | 有価物（ | [26 empty] | ）
[51 empty] | ・ | 引き渡しを要するもの | [10 empty] | （ | [15 empty] | ）
[51 empty] | ・ | 現地において再利用化を図るもの | [42 empty] | ○ | 32 | 情報共有システム |  | ※ | 本工事は、「情報共有システム」利用の対象工事である。
[51 empty] | 建設副産物 | [14 empty] | 処理方法等 | [14 empty] | 備考
| ５ 機械設備工事概要 | [93 empty] | ○ | 33 | 遠隔臨場 |  | ※ | 本工事は、「遠隔臨場」利用の対象工事である。
（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない ○印を付けたものが該当項目となる ）
|  |  | 空気調和方式 |  | ・ | ダクト方式 |  | （ | ・ | 中央 |  |  | ・ | 各階ユニット |  |  |  |  | ） | ・ | ＦＣＵ方式 | [11 empty] | ・ | [17 empty] | ・ | 建設副産物の処理方法
[5 empty] | ・ | ＦＣＵ＋ダクト併用方式 | [13 empty] | ・ | パッケージ方式 | [11 empty] | ・ | [17 empty] | 建設副産物 | [6 empty] | 処理方法 | [22 empty] | 積算上の施設名称（※１） | [13 empty] | ○ | 34 | 建設キャリアアップ |  | （１） |  | 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。
|  |  | 主要熱源機器 |  | ・ | 吸収冷温水機 | [13 empty] | ・ | 吸収冷温水機ユニット | [11 empty] | ・ | マルチパッケージ型空気調和機 | [62 empty] | システム（CCUS） |  | （２） |  | 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
[5 empty] | ・ | 空気熱源ヒートポンプユニット | [13 empty] | ・ | パッケージ型空気調和機 | [11 empty] | ・ | ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機 | [23 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [26 empty] | （３） |  | 本工事の発注方式は（ | [8 empty] | ・ | 受注者希望型 | [6 empty] | ・ | 発注者指定型 ）である。
[5 empty] | ・ | [14 empty] | ・ | [12 empty] | ・ | [24 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物）
[5 empty] | ・ | [14 empty] | ・ | [12 empty] | ・ | [24 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [22 empty] | ○ | 35 | その他 |  | 本工事の施工にあたって資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、
|  |  | 換 気 設 備 |  | 機械換気 |  | （ | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  | ） | [43 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [26 empty] | 工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。
|  |  | 排 煙 設 備 |  | 機械排煙 |  | （ | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  | ） | [43 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物）
|  |  | 自動制御設備 |  | ・ | 電気式 |  |  | ・ | 電子式 |  |  |  | ・ | デジタル式 | [42 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物）
|  |  | 給 水 設 備 |  | ・ | 水道直結方式 | [7 empty] | ・ | 高置タンク方式 | [5 empty] | （ | ・ | 上水 |  |  | ・ | 井水 |  |  | ・ | 中水 |  | ）
[5 empty] | ・ | ポンプ直送方式 |  |  |  |  | （ | ・ | 上水 |  |  | ・ | 井水 |  |  | ・ | 中水 |  | ） |  |  |  |  | ・ | 増圧ポンプ方式 | [21 empty] | ・ | 蛍光ランプ、水銀ランプの処理方法 | [41 empty] | ２ | ○ | 1 | 仮囲い |  | ・ | 波形鉄板 | [5 empty] | ※ | 万能板塀 | [5 empty] | ・ | 単菅＋シート張り
|  |  | 排 水 設 備 |  | 建物内の汚水と雑排水 | [5 empty] | （ | ・ | 分流 |  |  | ・ | 合流 |  | ） | [31 empty] | 建設副産物 | [6 empty] | 処理方法 | [22 empty] | 積算上の施設名称（※１） | [17 empty] | ・ | キャスターゲート | [9 empty] | ・ | シートゲート | [7 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ポンプ排水 |  |  | （ | ・ | 有 |  | （ | ・ | 湧水 |  | ・ | 雨水 |  | ・ | 雑排水 |  |  | ・ | 汚水 |  | ） | ・ | 無 |  | ）
[5 empty] | 汚水放流先 |  |  | （ | ・ | 公共下水道 | [5 empty] | ・ | し尿浄化槽 |  |  |  |  | ） | [28 empty] | 蛍光ランプ | [11 empty] | ・ | 中間 | [6 empty] | ・ | [22 empty] | 仮設工事 | ○ | 2 | 危険防止 |  | ※ | シート張り | [5 empty] | ・ | 金アミ |  |  |  |  | ・ | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 雑排水放流先 |  |  | （ | ・ | 公共下水道 | [5 empty] | ・ | し尿浄化槽 | [5 empty] | ・ | 側溝 |  | ） | [24 empty] | 水銀ランプ | [11 empty] | ・ | 中間 | [6 empty] | ・
|  |  | 消 火 設 備 |  | ・ | 屋内消火栓 |  |  | （ | ・ | １号 |  |  | ・ | ２号 |  | ） |  |  |  | ・ | 屋外消火栓 | [9 empty] | ・ | [7 empty] | ・ | [10 empty] | 注：積算上の施設（※１）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。処理施設については、監督員の承諾を得ること。また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。 | [43 empty] | ○ | 3 | 足場 |  | ・ | 本工事 |  |  | （ |  | ※ | 内部足場 |  |  |  |  | ※ | 外部足場 |  |  |  |  | ・ | 基礎足場 |  |  |  |  | ・ | コンクリート打設足場 | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 連結送水 |  |  | ・ | 連結散水 | [5 empty] | ・ | 泡消火 |  |  |  | ・ | スプリンクラー | [9 empty] | ・ | ハロゲン化物消火 | [6 empty] | ・ | [59 empty] | なお、本工事で設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で別契約の関係受注者等に使用させること。
[5 empty] | ・ | 二酸化炭素消火 | [5 empty] | ・ | 新ガス系消火 | [7 empty] | ・ | フード等用簡易自動消火 | [9 empty] | ・ | 消火器 | [6 empty] | ・
|  |  | ガ ス 設 備 |  | ・ | 都市ガス |  | （ | ①供給業者名 | [16 empty] | ②種別 | [8 empty] | ③発熱量 | [6 empty] | MJ/Nm3 ） |  |  |  | ○ | 7 | 監督員事務所 |  |  | ・ | 設ける |  |  | （ | 規模： | [6 empty] | m2程度 |  |  |  | ） |  | ※ | 設けない | [5 empty] | 備品については、監督員の指示による | [22 empty] | ・ | 別途 |  |  | （ | 別契約の関係受注者が設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で使用できる。 ）
[5 empty] | ・ | 液化石油ガス | [12 empty] | ・ | [15 empty] | ・ | [15 empty] | ・ | 別途建築工事による
足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省 基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。
[46 empty] | ○ | 8 | 工事用表示板 |  |  | ※ | 適用する |  |  |  | ・ | 適用しない | [34 empty] | 〔県：第1編 図1.3.1〕
[46 empty] | ○ | 9 | 施工歴標 |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | （ | ・ | 設置は建築工事とする | [8 empty] | ） |  |  |  | ・ | 適用しない | [18 empty] | 〔県：第1編 図1.3.3〕
Ⅱ 工事仕様 | [98 empty] | 「手すり先行工法」の足場とは、全層に二段手すりとつま先板（幅木）のある足場をいう。 受注者は、工事着手前に足場の種類及び設置方法等について、監督員と協議すること。
[46 empty] | ○ | 10 | 色彩計画 |  |  | ※ | 色彩計画あり （ | [6 empty] | ・ | 図示 |  |  |  | ・ | 監督員との協議による | [8 empty] | ） |  | ・ | 色彩計画無し
| 1 | 図面及び本特記仕様書に記載無き事項は、次による。
[46 empty] | ○ | 11 | 使用材料等 |  |  | 使用材料の製造所、製品及び施工業者等は特記されたもの又は同等以上とする。 | [43 empty] | ○ | 4 | 工事用水 |  | 構内既存の施設 | [7 empty] | ・ | 利用できる |  |  |  |  | （ |  | ※ | 有償 |  |  | ・ | 無償 |  |  | ） |  | ※ | 利用できない
|  |  | ※ | 「福島県建築関係工事共通仕様書」（福島県土木部） | [46 empty] | ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。
|  |  | ※ | 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [46 empty] | また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価された海外製造の建築材料・設備機材等についても同様扱いとする。 | [43 empty] | ○ | 5 | 工事用電力 |  | 構内既存の施設 | [7 empty] | ・ | 利用できる |  |  |  |  | （ |  | ※ | 有償 |  |  | ・ | 無償 |  |  | ） |  | ※ | 利用できない
|  |  | ※ | 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
|  |  | ※ | 「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和４年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [41 empty] | ○ | 12 | 特別な材料の工法 |  |  | 共通仕様書等に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。 | [43 empty] | ○ | 6 | 工事用進入路 |  | ・ | 仮設道路造成 | [6 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ※ | 「建築工事標準詳細図」（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） | [41 empty] | ○ | 13 | 風荷重等 |  |  | ※ | 建築基準法に基づき定められた風速 （Ｖ0） | [16 empty] | ( |  |  |  |  | m/sec |  |  | ） | [17 empty] | ○ | 7 | ベンチマーク |  | 設置方法 |  |  |  |  | ※ | コンクリート杭 | [7 empty] | ・ | 固定物 |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ※ | 「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編）（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） | [46 empty] | ※ | 建築基準法に基づき定められた積雪荷重 | [16 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ※ | 「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） | [46 empty] | ※ | 地表面粗度区分 | [7 empty] | ・ | Ⅰ |  | ・ | Ⅱ |  | ・ | Ⅲ |  | ・ | Ⅳ | [24 empty] | ○ | 8 | 交通誘導警備員 |  | ※ | 置く |  | （ | 計 |  |  |  |  | 人 |  | ） |  |  | ・ | 置かない |  |  |  |  | ・ | 置く期間 |  |  |  |  | （ | [14 empty] | ）
[100 empty] | 指定路線 |  |  |  |  | ※ | 該当無 |  |  |  | ・ | 該当有 | [28 empty] | 〔県：第1編 1.2.13〕
|  |  | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [41 empty] | ○ | 14 | 記録報告 |  |  | 工事履行報告書は、下記により提出する。
|  |  | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（電気設備工事編）（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [43 empty] | １） | 報告時期 |  | ※ | 毎月１回 |  |  |  | ・ | 監督員の指示 | [37 empty] | ・ | 9 | 仮設備関係 |  | 仮設備の設置条件
|  |  | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [46 empty] | 内 容 | [6 empty] | 工事履行報告書、工事別工程進度表、主要材料搬入状況、当月の出来高状況、工事状況写真 | [41 empty] | 使用期間及び借地条件 | [9 empty] | ※ | 図面による | [5 empty] | ・ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ） | ・ | 別途協議
[51 empty] | 添付書類 | [6 empty] | 月間工程表、各工程の区分毎の社内検査報告書（写真含む） | [41 empty] | 転用回数 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 回
|  |  | ・ | 「公共建築木造工事標準仕様書」(令和４年版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) | [95 empty] | 兼用 |  |  |  |  | ・有り |  |  | （図面による） | [6 empty] | ※ | 無し
|  |  | ・ | 「建築物解体工事共通仕様書」(令和４年版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) | [41 empty] | ○ | 15 | 電子納品 |  |  | 電子成果品は、福島県電子納品ガイドライン（営繕工事編）により納品を行う。 | [47 empty] | 仮設物の構造及び施工方法の指定
[51 empty] | 対象書類 |  |  |  |  | （ | ※ | 工事写真 |  |  |  |  | ・ | 施工計画書 | [5 empty] | ※ | 完成図 |  |  |  | ・ | その他（ | [14 empty] | ）） | [8 empty] | 構造及び設計条件 | [9 empty] | ※ | 図面による | [5 empty] | ・ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ） | ・ | 別途協議
|  |  | ・ | （ | [37 empty] | ） | [9 empty] | ※ | 検査用機器（パソコン、モニター等）は、受注者が準備する。 | [46 empty] | 施工方法 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[54 empty] | 原則モニターのサイズは、２１～２４インチ程度とし、解像度はアスペクト比16:9の場合1920×1080以上、アスペクト比16:10の場合1920×1200以上とする。 | [44 empty] | その他 |  |  |  | （ | [20 empty] | ）
なお、公共住宅建設にあっては、次を併せて適用する。
|  |  | ※ | 「公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版）」（公共住宅事業者等連絡協議会編集） | [47 empty] | ※ | 工事写真のサムネイル一覧を提出する。
| 2 | 項目は、番号の前に○印 、または番号に○印の付いたものを適用する。適用しない項目等は斜線、・印、または無印とする。 | [43 empty] | ○ | 16 | 完成時の提出書類 |  |  | (1) |  | 完成図書 |  |  |  | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） | ・ | 黒表紙(金文字入) A4版（１部） | [12 empty] | ※ | ハードファイルA4版（１部） | [8 empty] | ３ | ○ | 1 | 埋戻し及び盛土 |  | 種別 |  |  | ・ | Ａ種 |  |  |  |  | ※ | Ｂ種 |  |  |  |  | ・ | Ｃ種 |  |  |  |  | ・ | Ｄ種 | [18 empty] | （3.2.3）（表3.2.1）
[51 empty] | (2) |  | 建築物の保全に関する書類 | [10 empty] | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） |  | ハードファイルA4版（１部）
| 3 | 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。 | [48 empty] | (3) |  | 完成図 |  |  |  | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） |  | Ａ２版、Ａ３版２つ折り製本（各１部） | [23 empty] | ○ | 2 | 建設発生土の処理 |  | ※ | 構外指示の場所 | [39 empty] | （3.2.5）
|  |  | ○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 | [47 empty] | (4) |  | ＣＡＤデータ、PDFデータ（１式） | [12 empty] | （ | ※ | 提出する |  |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） | [14 empty] | 土工事 | [5 empty] | 搬出先の名称 | [7 empty] | ( | [11 empty] | )
|  |  | ○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 | [64 empty] | （※ＣＡＤデータ提出の場合には、オリジナルCADデータも提出のこと。） | [31 empty] | 搬出先の所在地 | [7 empty] | ( |  |  |  | 市・郡 | [5 empty] | 町・村 |  |  | 大字 |  |  |  |  | 字 |  |  |  | 地内 |  | ）
|  |  | ※印を適用しない場合は、 ・ に変えること。 | [64 empty] | （※PDFデータとは、ＣＡＤデータをPDF形式で保存したもの。） | [31 empty] | 搬出先での処置 | [7 empty] | ( | ・ | 敷きならし |  |  |  |  | ※ | たい積 |  |  |  | )
[100 empty] | 運搬距離 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ) | km
| 4 | 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。 | [43 empty] | ○ | 17 | 完成図（施工図及び |  |  | 第1編〔総則〕1.8.4〔完成図その他〕によるほか、下記による
[48 empty] | 施工計画書を除く） |  |  | (1) |  | 種類及び記入内容 | [46 empty] | なお、受注後、搬出や搬出費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。
| 5 | 各章の特記事項欄にある〔県： 〕と表示されているものは、「建築関係工事共通仕様書」を示し、（ ）書きは「公共建築工事標準仕様書」、 | [50 empty] | 種類 | [14 empty] | 記入内容 | [31 empty] | 協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。
〔 〕書きは「公共建築改修工事標準仕様書」の章・節・項番号である。
搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。
| 6 | 本特記仕様書に選択項目がない場合は、空欄等に仕様を記載する。
[46 empty] | ○ | 18 | 設計ＣＡＤデータ貸与 |  |  | ※ | 有 |  |  |  | ・ | 無 | [41 empty] | ・ | 構内指示の場所 | [7 empty] | ( | ・ | 敷きならし |  |  |  |  | ・ | たい積 |  |  | )
[46 empty] | ○ | 19 | 工事検査 |  |  | 提出写真 | [47 empty] | ※ | 受注者は、建設発生土処理にあたり 第1編〔建築工事〕1.4.2〔施工計画書〕の記載内容に加えて、以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
工事検査に際し、下記により写真を監督員に提出する。
[60 empty] | 着工前 | [6 empty] | 工事中 | [6 empty] | 竣工 | [6 empty] | 部数 | [18 empty] | (1) |  | 処理方法（場所・形状等） | [9 empty] | (2) |  | 排水計画 |  |  |  |  | (3) |  | 場内維持等
[53 empty] | 既済検査 | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [13 empty] | １部
[99 empty] | ※ | 受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。
[53 empty] | 竣工検査 （既済後） | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ （○） | [6 empty] | ○ （○） | [6 empty] | １部 （１部）
[99 empty] | ※ | 受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなければならない。
[54 empty] | ※ | 上記以外の必要写真は、監督員の指示による。
[54 empty] | ※ | 撮影は福島県土木部制定「建築設備工事写真管理基準」による。
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[68 empty] | 建築士事務所名 | [31 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[35 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [32 empty] | 設計者氏名 | [29 empty] | 印 |  | 図面名称 | [13 empty] | 建築関係工事特記仕様書

## 改修１
1 | 1 |  | 降雨等に対する | [37 empty] | ［3.1.3］ | 2 | 1 |  | ひび割れ部改修工法 | ※ | 樹脂注入工法 | [36 empty] | [4.1.4］ ［4.2.2] ［4.3.4］ | 3 | 1 | 改修工法 |  | ・ | かぶせ工法 | [8 empty] | ・ | 撤去工法 | [6 empty] | ・ | 図示による | [15 empty] | ［5.1.3］
|  |  | 養生方法（とい共） | ※ | 改修標仕 3.1.3（5）（ｱ）～（ｳ） による | [17 empty] | ・ | （ | [12 empty] | ） | [6 empty] | ・ | コンクリート打放し 仕上げ | 注入工法の種類 | [16 empty] | 注入間隔（ｍｍ） | [13 empty] | 注入量（ｃｃ/ｍ） | [11 empty] | 新規に建具を設ける場合の、壁部分の開口の開け方及び周囲の補修工法並びにその範囲は、 図示による
[46 empty] | ※ | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | [15 empty] | ※ | ２００～３００ |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | )
防水改修工事 | [41 empty] | 外壁改修工事 |  | ・ | モルタル塗り仕上げ | ・ | [38 empty] | 建具改修工事
| 2 |  | 既存防水の処理 | [37 empty] | ［3.2.3～4］ ［3.2.6］ |  |  | ・ | タイル張り仕上げ | 注入材料
|  |  |  | 既存保護層の撤去 | [8 empty] | ・ | 行う （ 範囲 |  |  |  |  | ・ | 図示による | [5 empty] | ・ | [7 empty] | ） | [12 empty] | ※ | 建築補修用注入エポキシ樹脂 （JIS A６０２４の低粘度形又は中粘度形） | [37 empty] | 2 | 防火戸 |  | ・ | 適用する （ 図示による ） | [14 empty] | ・ | 適用しない | [17 empty] | ［5.1.4］
[13 empty] | ・ | 行わない | [31 empty] | コア抜取り検査 | [8 empty] | ・ | 行う
|  |  |  | 既存防水層の撤去 | [8 empty] | ・ | 行う （ 範囲 |  |  |  |  | ・ | 図示による | [5 empty] | ・ | [7 empty] | ） | [20 empty] | ※ | 行わない
[13 empty] | ・ | 行わない | [71 empty] | 3 | アルミニウム製建具 | [36 empty] | ［5.2.2～4］ ［表5.2.1～2］
|  |  |  | 露出防水層表面の | [8 empty] | ・ | 行う （ |  |  | ・ |  | M4AS |  |  | ・ | M4AS Ｉ |  |  |  | ・ | M4C |  |  | ・ | M4DI |  |  | ・ | L4X |  |  |  | ） | [5 empty] | ・ | Uカットシール材充填工法 | [36 empty] | [4.1.4］ ［4.2.2] ［4.3.5］ |  |  |  |  | 種 別 | [6 empty] | 外部に面する建具 | [19 empty] | 内部建具
|  |  |  | 仕上げ塗装除去 | [8 empty] | ・ | 行わない | [31 empty] | 充 填 材 料 | [14 empty] | 種 別 | [7 empty] | 備 考 | [19 empty] | ・ | 普通サッシ | [5 empty] | ・ | A種 |  |  |  |  | ・ |  |  | B種 |  |  | ・ |  | C種
[46 empty] | ・ | シーリング材 | [13 empty] | ※１成分形又は | [27 empty] | ・ | 防音サッシ | [5 empty] | 遮音性の等級 （ | [18 empty] | ）
[61 empty] | ２成分形 | [27 empty] | ・ | 断熱サッシ | [5 empty] | 断熱性の等級 （ | [18 empty] | ）
| 3 |  | 既存防水層の | [37 empty] | ［3.2.6］ | [19 empty] | ポリウレタン系 | [27 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | ・ | （ | [17 empty] | ）
|  |  | 下地補修 | 補修箇所の形状、長さ、数量等 | [14 empty] | ※ | 図示による | [5 empty] | ・ | （ | [10 empty] | ） | [22 empty] | シーリング材 | [27 empty] | 表面処理 |  |  |  | 外部に面する建具 | [8 empty] | ・ | BA-1種 |  |  |  |  | ・ | BA-2種 |  |  |  |  | ・ | BB-1種 |  |  |  |  | ・ | BB-2種 |  |  |  | ・ | （ ）
[46 empty] | ・ | 可とう性エポキシ樹脂 | [45 empty] | 内部建具 | [8 empty] | ・ | BC-1種 |  |  |  |  | ・ | BC-2種 |  |  |  |  | ・ | （ ）
[89 empty] | 結露水の処理方法 | [12 empty] | ※ | 図示による |  |  |  |  | ・ | （ | [8 empty] | ）
| 4 |  | アスファルト防水 | [37 empty] | [表3.1.1］ ［3.3.3］ ［表3.3.3～表3.3.10］ |  |  |  |  | ・ | シール工法 | [36 empty] | [4.1.4］ ［4.2.2] ［4.3.6］
|  |  |  | 施工箇所 | [12 empty] | 防水改修工法の種類 | [12 empty] | 新規防水層の種別
[86 empty] | 4 | 樹脂製建具 | [36 empty] | ［5.3.2～4］ ［表5.3.1～3］
[89 empty] | 種 別 | [6 empty] | 外部に面する建具 | [19 empty] | 内部建具
|  |  |  | 屋根保護（露出）防水断熱工法の断熱材 | [36 empty] | ［3.3.2］ |  | 2 |  | 欠損部改修工法 | ※ | 充填工法 | [36 empty] | [4.1.4］ ［4.2.2] ［4.3.3］ ［4.3.7］ |  |  |  |  | ・ | 普通サッシ | [5 empty] | ・ | A種 |  |  |  |  | ・ | B種 |  |  |  |  | ・ |  | C種
[7 empty] | 厚さ |  | ※ | 25 |  |  |  |  | ・ | （ | [6 empty] | ） | [20 empty] | ・ | コンクリート打放し 仕上げ | 材 料 | [16 empty] | 備 考 | [25 empty] | ・ | 防音サッシ | [5 empty] | 遮音性の等級 （ | [18 empty] | ）
[7 empty] | 材質 |  | ・ | （ | [25 empty] | ） | [9 empty] | ※ | エポキシ樹脂モルタル | [41 empty] | ・ | 断熱サッシ | [5 empty] | 断熱性の等級 （ | [18 empty] | ）
[44 empty] | ・ | モルタル塗り仕上げ | ・ | ポリマーセメントモルタル | [41 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | ・ | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 防水立上り部の保護の方法 | [36 empty] | [3.3.2～3］ ［3.3.5］ ［表3.3.3～表3.3.10］ |  |  | ・ | タイル張り仕上げ | [43 empty] | ガラス |  |  | ・ | 単層ガラス | [5 empty] | ※ |  | 複層ガラス | [5 empty] | ・ | 三重ガラス |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 乾式保護材 |  |  |  |  | （性能は建築材料等品質性能表による） | [75 empty] | 表面色 |  |  | ※ | 標準色 | [5 empty] | ・ |  | 特注色
[7 empty] | ・ | セメントれんが | [34 empty] | 3 |  | 浮き部改修工法 | [38 empty] | ［4.1.4］ ［4.4.10～15］ ［表4.4.3～4］
[7 empty] | ・ | （ | [27 empty] | ） | [7 empty] | ・ | モルタル塗り仕上げ | 工 法 | [12 empty] | アンカーピン 本数（本/㎡） | [7 empty] | 注入口の箇所 数（箇所/㎡） | [6 empty] | 充填量 |  |  |  |  | 注入量
[44 empty] | ・ | タイル張り仕上げ | [28 empty] | （ml/箇所） |  |  |  |  | （ml/箇所） | [6 empty] | 5 | 網戸等 | [36 empty] | ［5.2.3］
[59 empty] | 一般部 |  |  |  | 指定部 |  |  |  | 一般部 |  |  | 指定部 | [18 empty] | 種 別 |  |  |  | 材 質 | [14 empty] | 線 径 | [6 empty] | 網 目
| 5 |  | 改質アスファルト | [37 empty] | [表3.1.1］ [3.4.2～3］ [表3.4.1～3］ |  |  |  |  | ・ | アンカーピンニング部分 | [11 empty] | ※ | １６ |  |  | ※ | ２５ | [9 empty] | ※ |  | ２５ | [12 empty] | ・ | 防虫網 |  |  |  | ・ | 合成樹脂製 | [12 empty] | ※ | ０．２５mm以上 | [5 empty] | ※ | １６～１８メッシュ
|  |  | シート防水 | 施工箇所 | [6 empty] | 工 法 | [6 empty] | 新規防水層の種別 | [11 empty] | 仕上塗料 | [15 empty] | エポキシ樹脂注入工法 | [12 empty] | ・ |  |  |  | ・ | [10 empty] | ・ | [19 empty] | ※ | ガラス繊維入り合成樹脂製 | [12 empty] | ・ |  | （ |  |  |  | ） | ・ | （ | [7 empty] | ）
[11 empty] | 工法 | [9 empty] | ＡS |  |  |  | - | [5 empty] | ※ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [8 empty] | ・ | アンカーピンニング全面 | [11 empty] | ※ | １３ |  |  | ※ | ２０ |  |  | ※ | １２ |  | ※ | ２０ | [7 empty] | ※ | ２５ | [13 empty] | ・ | ステンレス（SUS316）製
[11 empty] | 工法 | [9 empty] | ＡS |  |  |  | - | [5 empty] | ※ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [8 empty] | エポキシ樹脂注入工法 | [12 empty] | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |  | ・ | [8 empty] | ・ | [9 empty] | ・ | 防鳥網 |  |  | ※ |  | ステンレス（SUS304）製 | [12 empty] | ※ | １．５mm | [5 empty] | ※ | 寸法は、15mm
[89 empty] | ※ | 外面納まりの可動式 | [10 empty] | ・ | （ | [12 empty] | ）
| 6 |  | 合成高分子系 | [37 empty] | [表3.1.1］ ［3.5.2～3] ［表3.5.1～2］
|  |  | ルーフィング | 施工箇所 | [6 empty] | 工 法 | [6 empty] | 新規防水層の種別 | [11 empty] | 仕上塗料（露出の場合） | [15 empty] | アンカーピン | [37 empty] | ［4.2.2] |  | 6 | 鋼製建具 | [36 empty] | ［5.4.2～4］ ［表5.4.1～2］
|  |  | シート防水 | [7 empty] | 工法 | [9 empty] | S |  |  |  | - | [5 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [9 empty] | 材質 |  | ※ | ステンレスSUS３０４、呼び径４ｍｍの丸棒で全ネジ切り加工したもの | [38 empty] | 種 別 | [6 empty] | 簡易気密型 | [9 empty] | 外部に面する | [5 empty] | 鋼板類の厚さ | [5 empty] | 鋼板の種類及び めっきの付着量
[11 empty] | 工法 | [9 empty] | S |  |  |  | - | [5 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [11 empty] | ・ | （ | [25 empty] | ） | [19 empty] | ドアセットの性能 | [9 empty] | 建具の耐風圧性
[46 empty] | 注入口付アンカーピン | [37 empty] | ［4.2.2] |  |  |  |  | ・ | 標準型建具 | [5 empty] | ・ | 表５．４．１を適用 | [8 empty] | ・ | S-４ | [10 empty] | ・ | JIS G 3302
[47 empty] | 材質 |  | ※ | ステンレスSUS３０４、呼び径外径６ｍｍ | [45 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | ・ | S-５ | [11 empty] | ※ | Z12又はF12
| 7 |  | 塗膜防水 | [37 empty] | [表3.1.1］ ［3.6.3] ［表3.6.1～2］ | [7 empty] | ・ | （ | [25 empty] | ） | [12 empty] | ・ | 標準型建具 | [5 empty] | ・ | 表５．４．１を適用 | [8 empty] | ・ | S-４ |  |  |  |  | ・ | 表５．４．２を適用 |  |  |  |  | ・ | JIS G 3317
|  |  |  | 施工箇所 | [6 empty] | 工 法 | [6 empty] | 新規防水層の種別 | [11 empty] | 仕上塗料 | [15 empty] | ポリマーセメントスラリー | [37 empty] | ［4.2.2] | [5 empty] | 以外の建具 | [5 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | ・ | S-５ |  |  |  |  | ・ | 図示による | [5 empty] | ※ | Y08
[11 empty] | ・ | P0X工法 | [5 empty] | ・ | X-1 | [11 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー
[11 empty] | ・ | L4X工法 | [5 empty] | ・ | X-2 | [11 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [5 empty] | 4 |  | モルタル塗替え | [38 empty] | [4.2.2］ ［4.4.9］
[11 empty] | ・ | P1Y工法 | [5 empty] | ・ | Y-2 | [11 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [8 empty] | モルタル |  |  |  |  | ※ | 改修標仕 4.2.2（7） による | [15 empty] | ・ | （ | [13 empty] | ） |  |  | 7 | 鋼製軽量建具 | [36 empty] | ［5.5.2～4］ ［表5.5.1］
[11 empty] | ・ | P2Y工法 | [5 empty] | ・ | Y-2 | [11 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | シルバー | [8 empty] | 吸水調整材 | [42 empty] | 種 別 | [6 empty] | 簡易気密型ドアセット の気密性の等級 | [10 empty] | 戸の鋼板 | [8 empty] | 鋼板類の厚さ
|  |  |  | 既存塗膜防水表面の仕上げ塗装（L４X工法） | [36 empty] | ［3.2.6］ |  |  |  |  | 既製目地材 | [11 empty] | ・ | 使用する | [6 empty] | ・ | 使用しない
[5 empty] | ・ | 除去する |  |  |  |  | （ | ・ | デッキブラシで水洗い | [8 empty] | ※ | 高圧水洗浄 |  |  |  |  | ） | [60 empty] | ・ | 標準型建具 | [5 empty] | ・ | A-３ | [9 empty] | ※ | 溶融亜鉛めっき鋼板
[96 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | ・ | ビニル被覆鋼板
[43 empty] | 5 |  | タイル張り | タイルの種類 | [37 empty] | ［4.2.2] | [22 empty] | ・ | カラー鋼板
| 8 |  | 脱気装置 | [37 empty] | ［3.3.3］ ［3.4.3］ ［3.5.3］ |  |  |  |  | 施 工 箇 所 | [7 empty] | 形状・ 寸法 |  |  | 吸水率による区分 | [8 empty] | うわぐすり |  |  |  | 役物 |  | 色 | [5 empty] | 再資源 |  |  |  | 備 考 | [6 empty] | ・ | 標準型建具 | [5 empty] | ・ | A-３ | [9 empty] | ※ | 溶融亜鉛めっき鋼板 | [7 empty] | ・ | 表5.5.1を適用
|  |  |  | ※ | 主材料製造所の指定する製品 | [14 empty] | ・ | （ | [11 empty] | ） | [23 empty] | Ⅰ類 |  |  | Ⅱ類 |  |  | Ⅲ類 |  |  | 施釉 |  | 無釉 |  | 有 |  | 標準 |  |  | 特注 |  |  | 化タイル | [11 empty] | 以外の建具 | [5 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | ・ | ビニル被覆鋼板 | [7 empty] | ・ | 図示による
[107 empty] | ・ | カラー鋼板
| 9 |  | ルーフドレン | 材質 |  |  |  |  | ※ | 改修標仕 表3.8.1 による | [11 empty] | ・ | 図示による | [17 empty] | ［3.8.2] ［表3.8.1］ | [47 empty] | 召合せ．縦小口包み板等の材質は、建具製作所の仕様による
[46 empty] | 試験張り |  |  |  | ・ | 行う |  |  | ※ | 行わない | [8 empty] | 見本焼き |  |  |  | ・ | 行う |  |  |  | ※ | 行わない
| 10 |  | 改修用ドレン | ・ | 設ける （P０AS， P０ASI， P０D， P０DI， P０S， P０SI， P０X工法の場合） | [30 empty] | ［3.2.5］ | [49 empty] | 8 | ステンレス建具 |  | 鋼板 |  |  | （屋外） |  |  |  |  | ※ | SUS304 |  |  |  |  | ・ | SUS430J1L | [5 empty] | ・ | SUS443J1 | [12 empty] | ［5.6.3］
[8 empty] | 主材料製造所の指定する製品 | [37 empty] | ・ | タイル部分張替え工法 | [13 empty] | ・ | タイル張替え工法 | [21 empty] | ［4.5.7～8］ | [7 empty] | （屋内） |  |  |  |  | ・ | SUS304 |  |  |  |  | ・ | SUS430J1L | [5 empty] | ・ | SUS443J1 |  |  |  |  | ・ | SUS430
[46 empty] | 張付け材料の種類 | [9 empty] | 品質・規格等 | [32 empty] | 表面の仕上げ | [7 empty] | ※ | HL仕上げ |  |  |  |  | ・ | 鏡面仕上げ | [19 empty] | ［5.6.4］
[46 empty] | ※ | ポリマーセメント | [8 empty] | 性能は建築材料等品質性能による | [32 empty] | 曲げ加工 | [7 empty] | ※ | 普通曲げ |  |  |  |  | ・ | 角出し曲げ（補強あり） | [19 empty] | ［5.6.5］
| 11 |  | シーリング | シーリング改修工法の種類 | [36 empty] | [3.1.4］ ［表3.1.2］ | [5 empty] | モルタル | [8 empty] | タイル張りの工法
[7 empty] | ・ | シーリング充填工法 | [32 empty] | ［3.7.4］ | [16 empty] | 外装タイル |  |  |  |  | ・ | 密着張り |  |  |  | ・ | 改良圧着張り | [6 empty] | ・ | 改良積上げ張り
[7 empty] | ・ | シーリング再充填工法 | [32 empty] | ［3.7.5］ | [16 empty] | 外装ユニットタイル | [7 empty] | ・ | マスク張り |  |  |  | ・ |  | モザイクタイル張り | [12 empty] | 9 | 木製建具 |  | 建具材の含水率 | [7 empty] | ・ |  | Ａ種 |  |  |  | ※ | Ｂ種 |  |  |  | ・ | Ｃ種 | [14 empty] | （標仕16.7.2） （標仕表16.7.1）
[7 empty] | ・ | 拡幅シーリング再充填工法 | [32 empty] | ［3.7.6］ |  |  |  |  | ・ | 有機系接着剤 | [8 empty] | JIS A 5557 「外装タイル張り用有機系接着剤」による | [32 empty] | ・ | フラッシュ戸 | [33 empty] | （標仕16.7.2～4） （標仕表16.7.5～7）
[7 empty] | ・ | ブリッジ工法 | [32 empty] | ［3.7.7］ | [14 empty] | 裏あし高さ，裏面反り （ | [10 empty] | ， |  | ） | 、 | 使用量（ | [9 empty] | kg/m2） | [7 empty] | 表面材の合板の種類 | [7 empty] | 規格等 | [23 empty] | 備考
[8 empty] | ・ | ボンドブレーカー張り | [36 empty] | 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 | [42 empty] | ※ | 普通合板 | [6 empty] | 表面の材種
[8 empty] | ・ | エッジング材張り | [37 empty] | 位置 | [6 empty] | ※ | 改修標仕 表4.5.1 による | [12 empty] | ・ | 図示による | [29 empty] | 生地、透明塗料塗り | [10 empty] | （ | ※ | ラワン程度 |  |  |  | ・ |  |  |  | ）
[5 empty] | 施工箇所 | [13 empty] | シーリング材の種類（記号） | [27 empty] | 目地寸法 | [6 empty] | ※ | 改修標仕 3.7.3 による | [12 empty] | ・ | 図示による | [29 empty] | 不透明塗料塗り | [10 empty] | （ | ※ | しな程度 |  |  |  | ・ |  |  |  | ）
[46 empty] | タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験 | [20 empty] | ・ | 行う |  |  | ・ |  | 行わない | [23 empty] | 板面の品質
[97 empty] | 接着の程度 | [8 empty] | （ | ・ | １類 |  |  | ・ | ２類 |  | ）
[89 empty] | ・ | 天然木 | [6 empty] | 樹種名 | [8 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 接着性試験 | [6 empty] | ・ | 簡易接着性試験 | [28 empty] | ［3.7.8］ |  | 6 |  | 下地処理 | 既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法 | [37 empty] | ［4.6.3］ | [5 empty] | 化粧合板 | [6 empty] | 接着の程度 | [8 empty] | （ | ・ | １類 |  |  | ・ | ２類 |  | ）
[11 empty] | ・ | 引張接着性試験 （部位 ） | [33 empty] | 材 料 | [9 empty] | 処理範囲 | [17 empty] | 備考 | [14 empty] | ・ | 特殊加工 | [6 empty] | 化粧加工の方法
[7 empty] | ・ | ２面接着とする範囲 | [37 empty] | ・ | サンダー工法 | [8 empty] | ※ | 既存仕上面全体 | [6 empty] | ・ | ( | [7 empty] | ） | [16 empty] | 化粧合板 | [6 empty] | （ |  | ・ | オーバーレイ | [7 empty] | ・ |  | プリント |  |  |  | ・ | 塗装 |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ※ | 「金属と金属」 及び 「金属とガラス」 | [15 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ） | [6 empty] | ・ | 高圧水洗工法 | [8 empty] | ※ | 既存仕上面全体 | [6 empty] | ・ | ( | [7 empty] | ） | [23 empty] | 表面性能 | [8 empty] | （ | [7 empty] | ）タイプ
[46 empty] | ・ | 塗膜はく離剤工法 | [8 empty] | ※ | 既存仕上面全体 | [6 empty] | ・ | ( | [7 empty] | ） | [23 empty] | 接着の程度 | [8 empty] | （ | ・ | １類 |  |  | ・ | ２類 |  | ）
[46 empty] | ・ | 水洗い工法 | [8 empty] | ※ |  | 上記処理範囲以外の既存仕上面全体 | [30 empty] | 表面板の厚さ | [6 empty] | ※ | 標仕 表16.7.6 による | [13 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ）
| 12 |  | とい | [37 empty] | ［3.8.2］ ［表3.8.1］ | [14 empty] | ・ |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 種 別 |  |  |  |  | 材 種 | [9 empty] | 径 | [5 empty] | 施工箇所 | [8 empty] | 備 考 | [51 empty] | 10 | 建具用金物 |  | ・ | マスターキー | [36 empty] | [5.7.2～4］ ［表5.7.1～2］
|  |  |  | たてどい |  |  |  |  | ・ | 配管用鋼管 | [35 empty] | 下地調整 | [8 empty] | ※ | 下地調整塗材を使用 | [27 empty] | ［4.6.3～4］ | [5 empty] | ・ | 製作する |  |  |  |  | （ | ・ | 新規 |  |  | ・ |  | 既存に合わせる） | [8 empty] | ・ | 製作しない
[9 empty] | ・ | 硬質ポリ塩化ビニル管( ) | [44 empty] | ・ | ポリマーセメントモルタルを使用 | [32 empty] | ・ | 鍵箱
[9 empty] | ・ | ステンレス鋼板 | [23 empty] | SUS304 厚２ | [20 empty] | ・ | 防水形仕上げ塗材主材を使用 | [33 empty] | 鋼製既製品とし、監督員の承諾による
|  |  |  | 軒どい |  |  |  |  | ・ | [79 empty] | ※ | その他の金物 | [8 empty] | ※ | 図示による
[7 empty] | とい受金物 |  |  |  |  | ・ | ステンレス製 | [9 empty] | ・ |  | 鋼製 （亜鉛めっき） | [15 empty] | ［3.8.2］ ［表3.8.2］ |  | 7 |  | 仕上塗材仕上げ | ・ | 仕上塗材における防火材料の指定 | [32 empty] | ［4.2.2］
[7 empty] | 防 露 |  |  |  |  | ※ | 改修標仕 表3.8.3 による | [27 empty] | [3.8.2］ | [44 empty] | 11 | 重量シャッター | [39 empty] | ［5.10.2～4］
[89 empty] | 種 類 | [11 empty] | シャッター ケース |  |  |  |  | 耐風圧 性能 |  |  |  |  | 開閉形式 | [7 empty] | 備 考
[46 empty] | ・ | 薄付け仕上塗材 | [32 empty] | ［4.1.5］ ［4.2.2］ ［表4.2.4］
| 13 |  | アルミニウム製笠木 | 部材の種類 | [36 empty] | ［3.9.2］ ［表3.9.1］ |  |  |  |  | 呼び名 | [7 empty] | 仕上げの形状 | [9 empty] | 工 法 | [5 empty] | 備 考 | [18 empty] | ・ | 管理用シャッター | [10 empty] | ・ | 設ける |  |  |  | ・ | ５０ |  |  |  |  | ※ | 上部電動式 | [6 empty] | ※ | 危害防止機構
[7 empty] | ・ | 押出し２５０形 | [7 empty] | ・ | 押出し３００形 | [8 empty] | ・ | 押出し３５０形 | [18 empty] | ・ | 外装薄塗材E | [7 empty] | ・ | 砂壁状 | [8 empty] | 吹付け | [35 empty] | ・ | 設けない |  |  |  | ・ | ８０ | [5 empty] | （手動併用） | [6 empty] | ※ | 障害物感知装置
[7 empty] | ・ | 板折り曲げ形 （本体幅（ｍｍ） （ | [17 empty] | ）, | 板厚（ｍｍ） |  |  |  |  | ※ | ２ | ・ | （ |  |  | ） | ） | [15 empty] | ・ | 着色骨材砂壁状 | [32 empty] | ・ | 防火シャッター（外部用） | [10 empty] | ※ | 設ける |  |  |  | ・ | １２０ |  |  |  |  | ・ | 上部手動式 | [7 empty] | （自動閉鎖型）
|  |  |  | 表面処理 | [36 empty] | ［3.9.2］ ［表5.2.2］ |  |  |  |  | ・ | 外装薄塗材S | [7 empty] | ・ | 砂壁状 | [32 empty] | ・ | 防火シャッター（内部用） | [15 empty] | ・ | （ |  |  | ） | [9 empty] | ・ | シャッターの
[7 empty] | 表面処理の種類 ※改修標仕 表5.2.2による ・（ ） | [38 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） |  | ・ | （ | [6 empty] | ） |  | ・ | （ |  |  | ） | [19 empty] | ・ | 防煙シャッター | [30 empty] | 二段降下方式
|  |  |  | 笠木の下地補修 | [36 empty] | ［3.9.3］ | [47 empty] | 電動式の場合の電源
[7 empty] | ・ | 行う |  |  |  | ・ | 行わない | [32 empty] | ・ | 厚付け仕上塗材 | [32 empty] | ［4.1.5］ ［4.2.2］ ［表4.2.4］ | [9 empty] | ※ | 三相 ２００V ０．７５Kw以下（過電流保護装置付） | [18 empty] | ・ |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | 行う場合の工法 | [7 empty] | ※ | 図示による | [5 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ） | [14 empty] | 呼び名 | [7 empty] | 仕上げの形状 | [9 empty] | 工 法 | [5 empty] | 備 考 | [18 empty] | 工事範囲 | [6 empty] | 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む
[46 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） |  | ・ | ( | [6 empty] | ） |  | ・ | （ |  |  | ） | [19 empty] | スラット及びシャッターケース用鋼板の種類
| 14 |  | 防水施工歴標 |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [77 empty] | ・ | JIS G 3302 | [8 empty] | ・ | JIS G 3312 | [7 empty] | ただし、めっきの付着量はZ12又はF12とする
[6 empty] | ※ | 表示内容は監督員と協議による | [38 empty] | ・ | 複層仕上塗材 | [32 empty] | ［4.1.5］ ［4.2.2］ ［表4.2.4～5］
[46 empty] | 呼び名 | [7 empty] | 仕上げの形状 | [9 empty] | 工 法 | [5 empty] | 備 考 | [15 empty] | 12 | 軽量シャッター | [39 empty] | ［5.11.2～4］
[46 empty] | ・ | 複層塗材CE | [7 empty] | ・ | ゆず肌状 | [8 empty] | ローラー | [23 empty] | 開閉形式 | [5 empty] | シャッター ケース | [5 empty] | 耐風圧 性能 |  |  |  |  | スラット | [15 empty] | ガイドレール ・座板の材質
[46 empty] | ・ | 可とう形複層塗材CE | [22 empty] | 上塗材 | [35 empty] | 形状 | [6 empty] | 材質（めっきの量）
[46 empty] | ・ | 複層塗材E | [7 empty] | ・ | 凸部処理 | [8 empty] | 吹付け |  |  |  |  | ※ | 水系アクリルつやあり | [17 empty] | ※ | 手動式 | [5 empty] | ※ | 設ける |  |  |  | ・ | ５０ |  |  |  | ※ | インター | [5 empty] | ・ | JIS G 3312 | [7 empty] | ※ | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
[46 empty] | ・ | 複層塗材RE | [7 empty] | ・ | 凹凸模様 | [13 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | [8 empty] | ・ | 上部電動式 | [5 empty] | ・ | 設けない |  |  |  | ・ | ６５ |  |  |  |  | ロッキング形 | [6 empty] | （Z06又はF06） | [8 empty] | （SUS304）
[46 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） | [36 empty] | （手動併用） | [10 empty] | ・ | ８０ |  |  |  | ・ | オーバー | [5 empty] | ・ | JIS G 3322 | [7 empty] | ・ | 溶融亜鉛
[46 empty] | ・ | 防水型複層塗材CE | [7 empty] | ・ | ゆず肌状 | [8 empty] | ローラー |  |  |  |  | 上塗材 | [30 empty] | ・ | （ |  |  | ） |  | ラッピング形 | [6 empty] | （AZ90） | [8 empty] | めっき鋼板
[46 empty] | ・ | 防水型複層塗材E | [7 empty] | ・ | 凸部処理 | [8 empty] | 吹付け |  |  |  |  | ※ | 溶剤系ポリウレタンつやあり | [17 empty] | 電動式の場合の電源
[46 empty] | ・ | 防水型複層塗材RE | [7 empty] | ・ | 凹凸模様 | [13 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | [9 empty] | ※ | 単相 １００V （過電流保護装置付） | [18 empty] | ・ |  | （ | [14 empty] | ）
[46 empty] | ・ | 防水型複層塗材RS | [41 empty] | 工事範囲 | [6 empty] | 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む
電動式の場合は、危害防止機構及び障害物感知装置（自動閉鎖型）を設けるものとする
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[62 empty] | 建築士事務所名 | [28 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[33 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [28 empty] | 設計者氏名 | [25 empty] | 印 |  |  | 図面名称 | [13 empty] | 建築改修工事特記仕様書（１）

## 改修２
3 | [39 empty] | 4 | 6 | パーティクルボード | ・ | パーティクルボード | [33 empty] | ［6.5.2］ | 4 | 16 | タイル張り | 伸縮調整目地の寸法 | [32 empty] | ［6.16.2］
[43 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 表裏面の状態 による区分 | [6 empty] | 曲げ強さ による区分 | [7 empty] | 接着剤 による区分 |  |  |  |  | 難燃性 による区分 |  |  |  |  | 厚さ |  |  | 備考 | [6 empty] | ※ | 改修標仕 3.7.3 による | [9 empty] | ・ | 図示による
| 13 |  | オーバーヘッドドア | [35 empty] | ［5.12.2～4］
建具改修工事 |  |  |  | セクション材料 | [8 empty] | 耐風圧 性能 |  |  |  |  | 開閉方式 | [5 empty] | 収納形式 | [9 empty] | ガイドレール の材質 | [5 empty] | 内装改修工事 | [38 empty] | 内装改修工事 |  |  | タイルの種類 | [32 empty] | ［6.16.3］
[82 empty] | 施 工 箇 所 |  |  |  |  | 形状・ 寸法 |  |  | 吸水率による区分 | [5 empty] | うわぐすり | [5 empty] | 役物 |  | 色 |  |  |  |  | 再資源 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | ※ | スチールタイプ | [7 empty] | ・ | ５０ |  |  |  | ※ | バランス式 | [5 empty] | ・ | スタンダード形 | [7 empty] | ・ | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | [54 empty] | Ⅰ類 |  | Ⅱ類 |  | Ⅲ類 |  | 施釉 |  |  | 無釉 |  |  | 有 |  | 標準 |  |  | 特注 |  | 化タイル
|  |  |  | ・ | アルミニウムタイプ | [7 empty] | ・ | ７５ |  |  |  | ・ | チェーン式 | [5 empty] | ・ | ローヘッド形 | [8 empty] | （SUS304） | [5 empty] | 7 | 木材保存剤 | 木材保護剤（木材の防腐・防蟻処理）は、非有機リン系とする | [34 empty] | ［6.5.5］
|  |  |  | ・ | ファイバーグラスタイプ | [7 empty] | ・ | １００ |  |  |  | ・ | 電動式 | [5 empty] | ・ | ハイリフト形 | [7 empty] | ※ | 溶融亜鉛 | [7 empty] | ・ | 種類 （ | [22 empty] | ）
[13 empty] | ・ | １２５ | [10 empty] | ・ | バーチカル形 | [8 empty] | めっき鋼板 | [7 empty] | ・ | 品質 （ | [22 empty] | ）
[13 empty] | ・ | （ |  |  | ） | [64 empty] | 試験張り |  |  |  | ・ | 行う |  |  | ・ | 行わない | [6 empty] | 見本焼き |  |  |  |  | ・ | 行う |  |  |  | ・ | 行わない
電動式の場合は、障害物感知装置を設けるものとする
[41 empty] | 8 | 軽量鉄骨天井下地 | 野縁等の種類 | [34 empty] | ［6.6.2］ |  |  |  | 壁タイル張りの工法 | [32 empty] | [6.16.3］ ［表6.16.4］
[44 empty] | 屋内（ |  | ※ | １９形 |  |  |  |  | ・ | ２５形 |  |  |  | ） |  |  | 屋外（ |  |  |  | ・ | １９形 |  |  |  | ※ | ２５形 |  |  |  | ） | [7 empty] | ※ | 改修標仕 表6.16.4 による | [10 empty] | ・ | （ | [12 empty] | ）
| 16 |  | ガラス | ・ | フロート板ガラス | [5 empty] | 厚さは、図示による | [27 empty] | ［5.13.2］
|  |  |  | ・ | 型板ガラス | [5 empty] | 厚さ及び品種は、図示による | [31 empty] | 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔（屋外） | [34 empty] | ［6.6.3］ |  |  |  | 内装壁タイル接着剤張り | [32 empty] | [６．１６．４］ [表６．１６．５]
|  |  |  | ・ | 網入板ガラス | [5 empty] | 厚さ及び品種は、図示による | [32 empty] | ・ | 図示による | [36 empty] | ・ | 有機質接着剤 （タイプⅠ） 施工箇所 （ 浴室 ）
|  |  |  | ・ | 線入板ガラス | [5 empty] | 厚さ及び品種は、図示による | [31 empty] | 野縁の間隔 | [6 empty] | ・ | 図示による | [8 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [11 empty] | ［6.6.3］ |  |  |  | ・ | 有機質接着剤 （タイプⅡ） 施工箇所 （ 便所、湯沸室 ）
|  |  |  | ・ | 合わせガラス | [5 empty] | 材料、厚さの組合せ、合計厚さ及び特性による種類は、図示による
|  |  |  | ・ | 強化ガラス | [5 empty] | 材料による名称、呼び厚及び特性による種類は、図示による | [31 empty] | 既存の埋込みインサート | [10 empty] | ・ |  | 使用する | [8 empty] | ・ | 使用しない | [11 empty] | ［6.6.4］
|  |  |  | ・ | 倍強度ガラス | [5 empty] | 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、図示による | [31 empty] | あと施工アンカーの引抜き試験 | [14 empty] | ・ | 行う | [6 empty] | ・ | 行わない | [10 empty] | ［6.6.4］ |  | 17 | セルフレべリング | 種類 |  |  |  | ・ | せっこう系 | [5 empty] | ・ | セメント系 | [20 empty] | [6.17.2］
[43 empty] | 吊りボルトの間隔が９００mmを超える場合の補強方法は、図示による | [34 empty] | ［6.6.4］ |  |  | 材塗り | 塗厚 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [24 empty] | [6.17.3］
|  |  |  | ・ | 熱線吸収板ガラス | [33 empty] | ［5.13.2］ |  |  |  | 吊りボルトの水平補強、斜め補強 | [34 empty] | ［6.6.4］
|  |  |  | 種 類 | [9 empty] | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  |  | 性 能 | [5 empty] | 色 調 | [18 empty] | 天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 | [16 empty] | ※ | 改修標仕 6.6.4 による | [10 empty] | ・ | 図示による
|  |  |  | ※ | 熱線吸収フロート板ガラス | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | ・ | １種 |  |  |  |  | ・ | ブルー |  |  |  |  | ・ | グレー |  |  | ・ | ブロンズ | [7 empty] | 天井のふところが3.0mを超えるの場合 | [16 empty] | ※ | 図示による | [17 empty] | 18 | 仕上塗材仕上げ | ・ | 薄付け仕上げ塗材 | [31 empty] | （標仕15.6.2） （標仕表15.6.1）
|  |  |  | ・ | （ | [7 empty] | ） | [5 empty] | ・ | ２種 |  |  |  |  | ・ | グリーン |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | 耐震性を考慮した補強 | [10 empty] | ・ |  | 行う （ 図示による ） | [10 empty] | ・ | 行わない | [9 empty] | ［6.6.4］ |  |  |  | 呼び名 | [6 empty] | 仕上げの形状 | [6 empty] | 工法 | [5 empty] | 備 考
[43 empty] | 屋外の軒天井、ピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強 | [34 empty] | ［6.6.4］ |  |  |  | ・ | 内装薄塗材E | [5 empty] | ・ | 砂壁状じゅらく | [5 empty] | 吹付け
|  |  |  | ・ | 複層ガラス | [33 empty] | ［5.13.2］ |  |  |  |  | ・ | 行う （ 図示による ） | [8 empty] | ・ |  | 行わない | [25 empty] | ・ | 内装薄塗材W | [5 empty] | ・ | 京壁状じゅらく
|  |  |  | 種 類 | [9 empty] | 断熱性、日射熱遮へい性
|  |  |  | ・ | 断熱複層ガラス | [8 empty] | ・ | １種、U1 |  |  |  |  | ・ | ２種、U2 | [5 empty] | ・ | ３種、U3-1 | [6 empty] | ・ | ３種、U3-2 | [45 empty] | ・ | 軽量骨材仕上げ塗材 | [31 empty] | （標仕15.6.2） （標仕表15.6.1）
|  |  |  | ・ | 日射熱遮へい複層ガラス | [8 empty] | ・ | ４種、E4 |  |  |  |  | ・ | ５種、E5 | [19 empty] | 9 | 軽量鉄骨壁下地 | スタッド、ランナーの種類 | [34 empty] | ［6.7.2～3］ |  |  |  | 呼び名 | [6 empty] | 仕上げの形状 | [6 empty] | 工法 | [5 empty] | 備 考
[43 empty] | ・ | 改修標仕表６．７．１ のスタッドの高さによる区分に応じた種類 | [23 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | ・ | 吹付用軽量塗材E | [5 empty] | ・ | 砂壁状 | [5 empty] | 吹付け
|  |  |  | ・ | 熱線反射ガラス | [33 empty] | ［5.13.2～4］ | [42 empty] | ・ | こて塗用軽量塗材 | [5 empty] | ・ | 平たん状 | [5 empty] | こて塗り
|  |  |  | 種 類 | [9 empty] | 厚さ （ｍｍ） |  |  |  | 日射熱遮へい 性、耐久性 | [5 empty] | 反射 皮膜面 | [5 empty] | 色 調
[41 empty] | 10 | ビニル床シート | [35 empty] | ［6.8.2～3］
|  |  |  | ・ | フロート板ガラス | [8 empty] | ・ | ６ |  |  | ・ | １種、Ａ類 | [5 empty] | ※ | 内面 | [5 empty] | ・ | ブルー |  |  | ・ | ブロンズ | [5 empty] | 種類 | [5 empty] | ＪＩＳ記号 | [8 empty] | 色柄 | [5 empty] | 特殊機能 | [5 empty] | 厚さ |  |  |  | 工法 | [5 empty] | 19 | フリーアクセス | [33 empty] | （標仕20.2.2）
|  |  |  | ※ | 熱線吸収フロート板ガラス | [8 empty] | ・ | ８ |  |  | ・ | ２種、Ａ類 | [5 empty] | ・ | 外面 | [5 empty] | ・ | グレー |  |  | ・ | シルバー | [5 empty] | ・ | 発泡層の |  |  |  |  | ※ |  | ＦＳ | [6 empty] | ・ | 無地 |  |  |  |  | ・ | 帯電防止 |  |  |  |  | ※ | ２．０ |  |  | ※ | 熱溶接 | [5 empty] | フロア | 構法 | [6 empty] | ・ | パネル構法 | [5 empty] | ・ |  | 溝構法
|  |  |  | ・ | 平面強化ガラス | [8 empty] | ・ | １０ |  |  | ・ | ２種、Ｂ類 | [12 empty] | ・ | （ |  |  |  | ） | [6 empty] | ないもの |  |  |  |  | （複層ビニル床シート） | [8 empty] | ・ | ﾏｰﾌﾞﾙ柄 |  |  |  |  | ・ | 耐動過重性 | [8 empty] | ・ | 突付け | [6 empty] | 寸法(mm) | [6 empty] | ※ | ４５０角以上６００角以下
|  |  |  | ・ | （ | [7 empty] | ） | ・ | １２ |  |  | ・ | ３種、Ｂ類 | [23 empty] | ・ | 発泡層の | [13 empty] | ・ | 無地 |  |  |  |  | ・ | 防滑性 | [16 empty] | 高さ(mm) | [6 empty] | ※ | １００ | [5 empty] | ・ |  | １１０ |  |  |  | （床版から仕上材天端までの寸法）
|  |  |  | 映像調整 |  |  |  |  | ・ | 行う |  |  |  |  | ・ | 行わない | [27 empty] | あるもの | [13 empty] | ・ | 柄物 |  |  |  |  | ・ | 耐薬品性 | [16 empty] | 耐震性能 | [6 empty] | ・ | １．０Ｇ | [5 empty] | ・ |  | ０．６Ｇ
[82 empty] | 所定荷重(N) | [6 empty] | ※ | ３０００ | [5 empty] | ・ |  | ５０００
|  |  |  | ガラス溝の寸法等 | [8 empty] | ・ | 図示による | [7 empty] | ・ | 改修標仕 図5.13.1 による | [15 empty] | ［5.13.3］ | [42 empty] | 表面仕上げ材 | [6 empty] | ※ | タイルカーペット | [5 empty] | ・ |  | 帯電防止床タイル
[82 empty] | 床パネルの材質 | [6 empty] | ※ | アルミ合金ダイカスト製、スチール製又は複合材等
[41 empty] | 11 | ビニル床タイル | [35 empty] | ［6.8.2～3］ |  |  |  | 構造材の材質 | [6 empty] | ・ | アルミニウム製 | [5 empty] | ・ |  | 鋼製 （ 仕上げ： | [10 empty] | ）
| 17 |  | ガラス留め材 | [35 empty] | ［5.13.2］ |  |  |  | ＪＩＳ記号 | [14 empty] | 色柄 |  |  |  |  | 寸法 | [5 empty] | 特殊機能 | [5 empty] | 厚さ | [6 empty] | 配線用取り出し | [6 empty] | フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合
|  |  |  | 建具の種類 | [6 empty] | 材 種 | [31 empty] | ・ | ＦＴ | [13 empty] | ・ | 無地 |  |  |  | ※ | ３００角 |  |  |  |  | ・ | 帯電防止 |  |  |  |  | ※ | ２．０ | [5 empty] | パネル | [6 empty] | ・ | ２０～３０％ | [5 empty] | ・ |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | アルミニウム製 | [6 empty] | ※ | シーリング材（SR-1） | [9 empty] | ・ | ガスケット（グレイジングチャンネル形） | [20 empty] | (複層ビニル床タイル) | [13 empty] | ・ | 柄物 |  |  |  | ・ | ４５０角 |  |  |  |  | ・ | 防滑性 |  |  |  |  | ・ | ２．５ | [5 empty] | 配線取り出し開口 | [6 empty] | ・ | パネル１枚につき、４０ｍｍ×８０ｍｍ程度の開口１箇所以上
|  |  |  | 鋼製、ステンレス製 | [6 empty] | ※ | シーリング材（SR-1） | [62 empty] | ・ | ３．０ | [12 empty] | ・ | 図示による
[43 empty] | ・ | ＫＴ | [13 empty] | ・ | 無地 |  |  |  | ・ | ３００角 |  |  |  |  | ・ | 帯電防止 |  |  |  |  | ・ | ２．０ | [5 empty] | 空調用吹き出し | [6 empty] | ・ | なし
[44 empty] | （コンポジションビニル床タイル） | [13 empty] | ・ | 柄物 |  |  |  | ・ | ４５０角 |  |  |  |  | ・ | 防滑性 |  |  |  |  | ・ | ３．０ | [5 empty] | ( 吸い込み ) パネル | [6 empty] | ・ | あり （ 形式及び施工箇所等は、図示による ）
| 18 |  | ガラスブロック積み | JIS A ５２１２ による | [34 empty] | ［5.13.5］ |  |  |  | ・ | ＦＯＡ | [13 empty] | ・ | 無地 |  |  |  | ・ | ３００角 |  |  |  |  | ・ | 帯電防止 |  |  |  |  | ・ | （ ） | [5 empty] | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能 | [6 empty] | ※ | 適用しない | [5 empty] | ・ |  | 適用する （ 適用室： | [15 empty] | ）
|  |  |  | 表面形状 |  |  |  | 寸 法 | [6 empty] | 厚 さ |  |  |  | 色 調 | [7 empty] | 防火認定 | [6 empty] | 備 考 | [9 empty] | (置敷きビニル床タイル) | [13 empty] | ・ | 柄物 |  |  |  | ・ | ４５０角 |  |  |  |  | ・ | 防滑性
[19 empty] | ・ | クリア |  |  | ・ |  | 乳白 |  |  | ・ | なし |  |  |  |  | 表中に記載のない
[19 empty] | ・ | カラー（ ） | [7 empty] | ・ | 防火設備 |  |  |  |  | 事項は、図示による | [6 empty] | 12 | ビニル幅木 | [24 empty] | ［6.8.2］ | [12 empty] | 20 | 可動間仕切 | [33 empty] | （標仕20.2.3）
[19 empty] | ・ | 熱線反射 | [22 empty] | 厚さ | [9 empty] | 高さ | [28 empty] | 構造形式 | [7 empty] | 構成基材の種類 | [13 empty] | 総厚さ(mm) | [7 empty] | 遮音性 (dB)
[43 empty] | ※ | 2 |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） |  | ※ | ６０ |  | ・ | ７５ |  |  | ・ | １００ | [27 empty] | スタッド |  |  |  |  | パネル
[82 empty] | ・ | スタッド式(内蔵) | [6 empty] | ・ | アルミ |  |  |  | ・ | 木質系 | [7 empty] | ※ |  | ３０以上 | [5 empty] | ・ | ０
[82 empty] | ・ | スタッド式(露出) | [6 empty] | ・ | スチール |  |  |  | ・ | スチール系 | [7 empty] | ・ |  | （ ） | [5 empty] | ・ | １２
[82 empty] | ・ | パネル式 | [11 empty] | ・ | ガラス系 | [7 empty] | ※ |  | ６０以上 | [5 empty] | ・ | ２０
[82 empty] | ・ | スタッドパネル式 | [11 empty] | ・ | アルミニウム | [7 empty] | ・ |  | （ ） | [5 empty] | ・ | ２８
４ | 1 |  | 改修範囲 | 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 | [22 empty] | ※ |  | 図示による | [8 empty] | ［6.1.3］ | [57 empty] | 合金系 | [15 empty] | ・ | ３６
|  |  |  | 天井内の既存壁の撤去に伴う当該当壁の取合う天井の改修範囲 | [22 empty] | ※ |  | 図示による | [8 empty] | ［6.1.3］
内装改修工事 | [40 empty] | 13 | カーペット敷き | [37 empty] | 21 | 移動間仕切 | [33 empty] | （標仕20.2.4）
|  |  |  | 天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 | [22 empty] | ※ |  | 図示による | [8 empty] | ［6.1.3］ |  |  |  |  | ・ | タイルカーペット | [19 empty] | ［6.9.2～3］ ［表6.9.2］ | [17 empty] | 操作方法 |  |  |  |  | 圧縮装置 操作方法 |  |  |  |  | 総厚さ(㎜) |  |  |  |  | 表面仕上げ材 | [11 empty] | 遮音性 (ｄB/５００Hz)
[43 empty] | 寸法 |  |  | 総厚さ |  |  |  | 色柄 |  |  |  |  | 備考 | [41 empty] | 材質 |  |  |  |  | パネル表面仕上げ
[43 empty] | ・ |  | ５００角 | ・ |  | ６．５ |  | ※ | 無地 |  |  |  | 帯電防止及び | [26 empty] | ・ | 手動式 |  |  |  | ・ | プッシュ式 |  |  |  | ※ | ６０程度 |  |  |  |  | ・ | 鋼板 |  |  | ※ | 焼付塗装 | [5 empty] | ・ |  |  | ３６未満
[43 empty] | ・ |  |  | ・ |  |  |  | ・ | 柄物 |  |  |  | 防汚加工品 | [26 empty] | ・ | 電動式 |  |  |  | ・ | ハンドル式 |  |  |  | ・ | １００程度 | [8 empty] | ・ | 壁紙張り | [5 empty] | ・ |  |  | ３６以上
| 2 |  | 既存床の撤去 | ビニル床シート等の除去 | [33 empty] | ［6.2.2］ | [43 empty] | ・ | 部分電動式
|  |  | 及び下地補修 | ※ | 仕上材のみ（接着剤とも） | [6 empty] | ・ | 下地モルタルとも | [8 empty] | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | 除去範囲全て ） | [12 empty] | 敷き方 | [38 empty] | 表面仕上げ材の厚さ | [7 empty] | ・ | ０．６ |  |  | ・ | ０．８ |  |  |  | ・ |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 合成樹脂塗床材の除去工法 | [33 empty] | ［6.2.2］ | [5 empty] | 平場 |  |  |  | ※ |  | 市松敷き | [7 empty] | ・ |  | 模様流し | [5 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | パネル内に取り付ける建具 | [10 empty] | ・ | あり （ 図示による ） | [9 empty] | ・ |  | なし
|  |  |  | ・ | 機械的除去工法 | [6 empty] | ・ | 目荒し工法 | [30 empty] | 階段部分 |  |  |  | ・ |  | 市松敷き | [7 empty] | ※ |  | 模様流し | [5 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 改修後の床の清掃範囲 | [7 empty] | ・ | 図示による | [9 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | [5 empty] | ［6.2.2］ |  |  |  |  | 取付け用付属品は、監督員との協議による
[80 empty] | 22 | トイレブース | [33 empty] | （標仕20.2.5）
[82 empty] | 表面材の種類 | [10 empty] | 脚部の形状 | [6 empty] | ドアエッジ
| 3 |  | 既存壁の撤去 | 間仕切り壁撤去に伴う他の構造体の補修 | [33 empty] | ［6.3.2］ |  |  | 14 | 合成樹脂塗床 | [35 empty] | ［6.10.2～3］ ［表6.10.1～2］ ［表6.10.4～7］ | [21 empty] | 形状 |  |  |  |  | 材質
|  |  | 及び下地補修 | ・ | 改修標仕 4.4.9 によるモルタル塗り | [16 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ） | [9 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 種別 | [13 empty] | 工法 | [6 empty] | 仕上げの種類 | [13 empty] | ※ | メラミン樹脂系化粧板 | [9 empty] | ※ | 幅木タイプ | [6 empty] | ・ | 標準 |  |  |  | ・ | アルミニウム製
[47 empty] | ・ | 弾性ウレタン塗床 | [19 empty] | ・ | 平滑仕上げ | [12 empty] | ・ | ポリエステル樹脂系化粧板 | [9 empty] | ・ | [7 empty] | ・ | Ｒ |  |  |  | ※ | ステンレス製
[68 empty] | ・ | 防滑仕上げ | [36 empty] | ・ | 表面材と同等
| 4 |  | 接着剤 | ホルムアルデヒド放散量 | [8 empty] | ※ | Ｆ☆☆☆☆ | [6 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） | [39 empty] | ・ | つや消し仕上げ
|  |  |  | （帯電防止ビニル床タイル（置敷タイプ）の接着剤は、粘着はく離形とし、製造所の指定する製品とする） | [42 empty] | ・ | エポキシ樹脂系塗床 | [12 empty] | ・ | 薄膜流し延べ | [5 empty] | ・ | 平滑仕上げ
[61 empty] | ・ | 厚膜流し延べ | [5 empty] | ・ | 防滑仕上げ | [10 empty] | 23 | 視覚障がい者用
[61 empty] | ・ | 樹脂モルタル | [18 empty] | 床タイル |  |  |  | 種類 | [18 empty] | 寸法(mm) | [5 empty] | 厚さ(mm)
| 5 |  | 木下地等 | 表面仕上げの程度 | [33 empty] | ［6.5.1］ ［表6.5.1］ | [43 empty] | 屋内 |  |  | ・ | 塩化ビニル製 | [17 empty] | ・ |  | ３００角 |  |  |  | ・ | ７．０
|  |  |  | ・ | A種 | ・ | B種 |  |  |  | ・ | C種 | [72 empty] | ・ | 磁器質タイル | [8 empty] | ・ | せっ器質タイル | [7 empty] | ・ | [5 empty] | ・
|  |  |  | 防蟻処理 |  | ・ | 行う （適用範囲 | [18 empty] | ） |  |  | ・ | 行わない | [7 empty] | ［6.5.5］ |  |  | 15 | フローリング張り | 単層フローリング | [34 empty] | [6.11.2～6] ［表6.11.1］ ［表6.11.3］ ［6.11.6］ | [6 empty] | ・ | レンジコンクリート製 | [8 empty] | ・ | コンクリート製
[43 empty] | 種類 |  |  |  | 工法 | [7 empty] | 樹種 | [5 empty] | 厚さ |  |  |  |  | 大きさ | [6 empty] | 仕上塗装 | [8 empty] | 屋外 |  |  | ・ | 磁器質タイル | [8 empty] | ・ | せっ器質タイル
[43 empty] | ・ | フローリング |  |  | ・ | 釘留め工法 | [7 empty] | ※ |  | 桧 |  |  | ・ | １５ |  |  |  | 板幅７５ | [6 empty] | ・ | 塗装品 | [10 empty] | ・ | レンジコンクリート製 | [8 empty] | ・ | コンクリート製
[44 empty] | ボード |  |  |  | （ 根太張り ） | [7 empty] | ・ |  | なら |  |  | ・ |  |  |  |  | 板長さ５００以上 | [6 empty] | ・ | 無塗装品 | [7 empty] | ブロックパターンはＪＩＳ Ｔ ９２５１による
[47 empty] | ・ | 釘留め工法 | [7 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ | １２以上 |  |  |  | 板幅７５
[48 empty] | （ 直張り ） | [12 empty] | ・ |  |  |  |  | 板長さ３００以上
[47 empty] | ・ | 接着工法 | [12 empty] | ・ | １２以上 |  |  |  | 板幅７５ | [13 empty] | 24 | 階段滑り止め | [33 empty] | （標仕20.2.6）
[61 empty] | ・ |  |  |  |  | 板長さ３００以上 | [15 empty] | 材種 | [16 empty] | 幅(mm) |  |  |  |  | 取付工法
[43 empty] | ・ | フローリング |  |  | ・ | モルタル | [7 empty] | ・ |  | なら |  |  | ・ | １５ |  |  |  | ※ | ３０３角 | [5 empty] | ・ | 塗装品 | [7 empty] | ・ | ステンレス製(ＳＵＳ３０４) | [7 empty] | ビニルタイヤ入り | [7 empty] | ※ |  | ３５ |  |  | ※ |  | 接着工法
[44 empty] | ブロック |  |  |  | 埋込み工法 | [7 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ) | ・ | 無塗装品 | [7 empty] | ・ | [16 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ |  | （ | [8 empty] | ）
・
[43 empty] | ・ | モザイク |  |  |  | 接着工法 | [7 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ) | ・ | 塗装品 | [5 empty] | 25 | 床目地棒 | 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 | [32 empty] | （標仕20.2.7）
[44 empty] | パーケット | [28 empty] | ・ | 無塗装品 | [8 empty] | ※ | ステンレス製 | [5 empty] | □ | 型 （幅４０程度 ァ１．５）
[43 empty] | 接着工法の場合の緩衝材 | [10 empty] | ・ |  | 合成樹脂発泡シート | [10 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | [5 empty] | ・ | ステンレス製 |  |  |  |  | ５×１２ |  |  |  | ・ | 黄銅製 |  |  |  | ６×１２
[80 empty] | 26 | 階段手すり
[82 empty] | 材種 | [9 empty] | 表面仕上げ | [9 empty] | 直径(mm) |  |  |  |  | 備考
[82 empty] | ・ | タモ | [8 empty] | ・ | クリアラッカー | [8 empty] | ・ | ３５ |  |  |  | ・ | １段手すり
[82 empty] | ・ | ステンレスパイプ | [8 empty] | ・ | ＨＬ | [8 empty] | ・ | ４５ |  |  |  | ・ | ２段手すり
[82 empty] | ・ | 鋼製パイプ | [8 empty] | ・ | ＥＰ-Ｇ |  |  | ・ |  | ＳＯＰ |  |  |  | ・ | （ ）
[82 empty] | ・ | ビニル製ハンドレール | [8 empty] | ・ | [14 empty] | 指づめ防止材共
[80 empty] | 27 | ブラインド | ・ | 再使用する | [31 empty] | ［2.3.1］ ［5.1.6］
[82 empty] | ・ | 新設する | [31 empty] | （標仕20.2.12）
[82 empty] | 形式 |  |  |  |  | ※ | 横型ブラインド | [14 empty] | ・ | 縦型ブラインド
[82 empty] | 開閉方式 |  |  |  |  | ※ | ギヤ式 |  |  | ・ | コード式 |  |  |  | ・ |  | 操作棒式 |  |  |  |  | ※ | ２本操作コード方式
[82 empty] | スラットの幅 |  |  |  |  | ※ | ２５ |  |  | ・ | ３５ |  |  |  | ・ |  | （ |  |  |  | ） | ・ | ８０ |  |  |  | ・ | １００
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[58 empty] | 建築士事務所名 | [23 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[32 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [25 empty] | 設計者氏名 | [22 empty] | 印 | 図面名称 | [9 empty] | 建築改修工事特記仕様書（２）

## 改修３
4 | 28 |  | カーテン |  | ・ | 再使用する | [28 empty] | ［2.3.1］ ［5.1.6］ | 7 |  |  | ※ | 福島県吹き付けアスベスト改修工事共通仕様書による。
[5 empty] | ・ | 新設する | [28 empty] | （20.2.14） （表20.2.1）
[5 empty] | 形式 | [10 empty] | 開閉操作 |  |  |  |  | ひだの種類 | [10 empty] | きれ地の種別 |  |  |  |  | 1 | 石綿含有吹付け材の処理 | とりこわし工事に先立ち、石綿含有吹付け材の除去工事を行う。 | [20 empty] | 〔9.1.1〕
内装改修工事 | [31 empty] | 品質、特殊加工 |  |  |  | 環境配慮（グリーン）改修工事 | [5 empty] | 処 理 工 法 | [11 empty] | 施 工 場 所
[5 empty] | ・ | シングル |  |  |  | ・ |  | 片引き |  |  |  | ※ | 手引き |  |  |  | ・ | フランスひだ | [16 empty] | ※ 除去処理
[5 empty] | ・ | ダブル |  |  |  | ・ |  | 引分け |  |  |  | ・ | ひも引き |  |  |  | ・ | 箱ひだ、つまひだ | [16 empty] | ・ 封じ込め処理
[16 empty] | ・ | 電動 |  |  |  | ・ | プレーンひだ、片ひだ | [16 empty] | 建築物などの保全技術 ・ 技術審査証明事業により証明された業者及び工法とする。
[39 empty] | 分析による石綿含有調査 | [11 empty] | ※ | 行う |  |  | ・行わない
| 29 |  | カーテンレール |  | ・ | 再使用する | [28 empty] | ［5.1.6］
[5 empty] | ・ | 新設する | [26 empty] | （20.2.14） | [5 empty] | ※ |  | 測定点 | （ | 図示による） | [5 empty] | ・ | 監督員との協議による
[6 empty] | 材種 |  |  | ※ | アルミニウム製及びアルミニウム合金の押出し成形板 （アルマイト仕上げ）
[9 empty] | ・ | ステンレス製 | [28 empty] | ※ |  | プラスチック２重袋による密封処理 | [19 empty] | [9.1.3（2）（ｲ）]
[6 empty] | 形状 |  |  | ・ | 角形 | [7 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ） | [9 empty] | ・ | （ ）
石綿含有建材の取り扱いについては、石綿障害予防規則（平成１７年２月２４日厚生労働省令
２１号）を遵守すること。
| 30 |  | カーテンボックス |  | ・ | 再使用する | [28 empty] | ［5.1.6］
[5 empty] | ・ | 新設する | [30 empty] | 2 | 石綿含有成形板の処理等 | 石綿含有成形板の種類等 | [21 empty] | [9.1.5]
[6 empty] | 材質 |  |  | ・ | アルミニウム製既製品 | [9 empty] | （ | ・ | シルバー |  |  |  |  | ・ | 着色 |  | ） | [8 empty] | 種 類 | [9 empty] | 厚 さ（ｍｍ） | [8 empty] | 備 考
[9 empty] | ・ | 鋼製 | [28 empty] | ・化粧せっこうボード | [9 empty] | ・９．５ ・
[9 empty] | ・ | 木製 | [28 empty] | ・ビニル床タイル | [9 empty] | ・２．０ ・
| 31 |  | コーナービート |  | 材質 |  |  | ※ | アルミニウム押出形材差込型 | [12 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 3 | 特別管理産業 |  | 石綿含有建材の除去工事にあたっては、元請けとして特別管理産業廃棄物管理責任者を配置するとともに石綿予防規則関係法令に従い、適切に施工すること。ただし、石綿含有成形板の処理工事を除く。
|  |  | （壁ボード出隅 |  |  |  |  | ※ | シルバー | [6 empty] | ・ | 焼付 |  |  |  |  | ・ | （ | [9 empty] | ） |  |  |  |  | 廃棄物管理責任者
|  |  | 保護金物） |  |  |  |  | ・ | コーナー保護金物付きジョイントテープ
特別管理産業廃棄物責任者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の２第８項に基づく配置技術者
| 32 |  | 天井見切縁 |  | 材質 |  |  |  |  | ・ | アルミニウム押出形材 | [10 empty] | ※ | 塩化ビニル製 | [16 empty] | なお、主任技術者・監理技術者であることを要しない。
[5 empty] | 施工箇所 |  |  |  |  | ※ | 図示による | [10 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ）
[37 empty] | 4 | 断熱材 | 外断熱及び断熱材打込み工法 | [21 empty] | [9.3.2］ ［9.5.2］
[39 empty] | 種 類 | [8 empty] | 種 別 | [7 empty] | 厚さ（ｍｍ） |  |  | 施 工 箇 所
| 33 |  | 点検口 |  | 形式 |  |  | 材種 | [10 empty] | 寸法 | [5 empty] | 形式 | [5 empty] | 備考 | [7 empty] | ・押出法ポリスチレンﾌｫｰﾑ | [8 empty] | ・保温板 （２種ｂ） | [7 empty] | ・２５ ・
[5 empty] | 天井 |  |  | ・ | アルミニウム製 | [9 empty] | ・ | ４５０角 |  |  |  |  | ・ | 一般形 |  |  |  |  | ・ | 鍵付き | [15 empty] | ・保温板 （３種ｂ） | [7 empty] | ・２５ ・
[8 empty] | ・ | [10 empty] | ・ | ６００角 | [27 empty] | ・ | [10 empty] | ・接地部分
[5 empty] | 床 |  |  | ・ | アルミニウム製目地 | [9 empty] | ・ | ４５０角 | [18 empty] | ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | [8 empty] | ・
[8 empty] | ・ | ステンレス鋼製目地 | [9 empty] | ・ | ６００角
[39 empty] | 既存外壁の処置 | [21 empty] | [9.3.3]
[40 empty] | 下地面の清掃 | [5 empty] | ・ | 行う
5
| 1 |  | 材料 |  | ホルムアルデヒド放散量 | [11 empty] | ※ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  |  | ・ | （ | [7 empty] | ） |  |  | [7.1.3] |  |  |  |  | 下地面欠損部の改修工法 （ ）
塗装改修工事 |  |  |  |  | 防火材料
[6 empty] | ※ | 屋内の壁、天井の塗装仕上げ材は防火材料とし、建築基準法に基づく基材同等の認定 | [31 empty] | 通気層 |  |  |  |  | ・ | 有 （ 厚さ ） | [10 empty] | ・ | 無
表示のあるのものとする
[6 empty] | ・ | 次の箇所を除き防火材料とする （箇所： | [24 empty] | ）
[39 empty] | ・断熱材現場発泡工法 | [21 empty] | [9.5.3]
| 2 |  | 下地調整 |  |  | 図示による | [32 empty] | 難燃性 |  |  |  |  | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  | 施 工 箇 所
[39 empty] | ・Ａ種１ |  |  |  |  | ・ ２５ |  |  |  | ※窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフドレン廻りの床版下等、
| 3 |  | 錆止め塗料塗り |  |  | 図示による | [32 empty] | ・Ａ種２ |  |  |  |  | ・ |  |  |  | 部分的に後張りとしなければならない箇所
[39 empty] | ・Ａ種３ | [8 empty] | ・
| 4 |  | 塗装 |  |  | 図示による | [32 empty] | ・Ｂ種１
・Ｂ種２
6 | 1 |  |  | （一般事項） | 工事内容 | [28 empty] | [8.1.1]
|  |  |  | 適用範囲 |  | ・ | 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
[6 empty] | ・ | 鉄骨ブレースの設置工事
耐震改修工事 共通事項 | [5 empty] | ・ | 柱補強工事 （溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法）
[6 empty] | ・ | 柱補強工事 （鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）
[6 empty] | ・ | 柱補強工事 （連続繊維補強工法）
[6 empty] | ・ | 耐震スリット新設工法
[6 empty] | ・ | 免震改修 ・ 制震改修工事
[5 empty] | 工事種別 | [28 empty] | [8.1.1] [8.1.2]
[6 empty] | ・ | 施工調査 （施工計画調査、施工数量調査、調査のための破壊部分の補修）
[6 empty] | ・ | 撤去工事 （設備機器配管及び仕上げの取り壊し、撤去 （下地の一部又は
全てを含む）、構造体のはつり）
[6 empty] | ・ | 鉄筋工事
[6 empty] | ・ | あと施工アンカー工事
[6 empty] | ・ | コンクリート工事
[6 empty] | ・ | 鉄骨工事
[6 empty] | ・ | グラウト工事
[6 empty] | ・ | 連続繊維補強工事
[6 empty] | ・ | スリット新設工事
[6 empty] | ・ | 免震改修 、制震改修工事
| 3 |  |  | 施工数量調査 | [29 empty] | （1.2.2）（1.2.4）（1.3.1）
[5 empty] | 施工数量調査 | [28 empty] | ［1.2.2］［1.2.4］［1.3.1］［1.5.2］
[5 empty] | 項 目 | [7 empty] | 内 容 | [16 empty] | 記録事項等
[5 empty] | ・ | 図示による
| 4 |  |  | 各工事 | 各工事については、別紙による。
| 5 |  |  | 圧縮強度試験 | 公的機関でコンクリートの材齢２８日圧縮強度試験を行う建築物・その部位等
[5 empty] | 建築物名 | [7 empty] | 部位
[14 empty] | ※ | 躯体 |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
| 6 |  |  | コンクリート貫通 | （1） |  | 貫通、はつり又は穿孔する箇所は、事前に金属探知機による鉄筋・埋設物（電線類・配管類）の調査を行うこと。
|  |  |  | ・はつり・穿孔 | （2） |  | 金属探知機による調査で判断できなかった場合は、X線内部探査（撮影）等による調査について監督員と 協議
すること。
[5 empty] | （3） |  | 金属探知機及びX線内部探査（撮影）等による調査が困難な場合は、休日等に関係設備を停止し不測の 事態
を想定した上での施工など、対応方法について監督員と協議の上、施設管理者に報告すること。
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[53 empty] | 建築士事務所名 | [9 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[32 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [20 empty] | 設計者氏名 | [8 empty] | 印 | 図面名称 | 建築改修工事特記仕様書（３）

## 改修４
８ | 1 |  | 揮発性有機 | 下記の室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下 | [11 empty] | １０ | １ | 工程関係 | ※ | 調整無し | [36 empty] | １０
|  |  | 化合物の室内 | であることを確認し、監督員に報告する。 | [14 empty] | ・ | 別途工事との工程調整が必要有り
|  |  | 濃度の測定 | [17 empty] | 調整項目 |  |  |  | ・ | 資材等の流用 | [8 empty] | ・ | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | ・ | 建設機械等の調整 | [9 empty] | 別表－１の記入上の注意：「※を基本とし、他の発注工種が適用する場合には ・ を○に変え、※を ・ に変えること。
その他 |  |  | 1)対象揮発性 | ・ ホルムアルデヒド ・ アセトアルデヒド | [11 empty] | 施工条件 | [8 empty] | ・ | 施工順序の調整 | [8 empty] | ・ | 図示による | [5 empty] | ・ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 施工条件 | [5 empty] | また、空欄を適用する場合には○を記入し、※を ・ に変えること。」
|  |  | 有機化合物 | ・ トルエン ・ キシレン ・ パラジクロロベンゼン ・ スチレン ・ エチルベンゼン | [53 empty] | 別表－１ 設備工事との工事区分表
|  |  | （VOC） | ・ （ ） | [12 empty] | ２ | 施工時期 | ※ | 制限無し | [37 empty] | 工 事 内 容 | [8 empty] | 建築工事 | 電気設備 工事 | 機械設備 工事 | その他
[18 empty] | 施工時間 | ・ | 制限有り
|  |  | 2）測定室 | ・ （ ） | [13 empty] | 施工方法 |  | ・ | 制限する工種名 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | [17 empty] | 機器の基礎 |  |  | 電 気 関 係 |  |  |  | 配電盤 ・ 制御盤の基礎 | 屋内 | ※
|  |  |  | ・ （ ） | [15 empty] | ・ | 施工時期 |  |  | （ | ・ | 土日祝日のみ | [7 empty] | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | ） | [10 empty] | 屋外 | ※
[20 empty] | ・ | 施工時間 |  |  | （ | ・夜間のみ | [6 empty] | ・ |  | 時 | ～ |  |  | 時 | まで |  | ・図示による |  |  |  |  | ） | [19 empty] | 屋上 | ※
|  |  | 3)測定方法 | ※ 簡易測定法による。 | [15 empty] | ・ | 施工方法 |  |  | （ | [15 empty] | ） | [24 empty] | 自家発電機の基礎（アンカーボルトを除く） |  | ※ | ・
|  |  |  | VOCの種別 |  |  |  |  | 測 定 方 法 | [55 empty] | テレビアンテナ基礎（ 〃 ） |  | ※
|  |  |  | ※ホルムアルデヒド |  |  |  |  | ・検知紙法 ・検知管法 ・定電位電解法 ・吸光光度法 ・ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取 | [8 empty] | 工事を施工しない日 | ・ 有 （ ・ 年 月 日 ・ 別紙のとおり ） | [45 empty] | 避雷針の基礎（ 〃 ） |  | ※
|  |  |  | ※トルエン※キシレン※スチレン※エチルベンゼン |  |  |  |  | ・ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取 | [9 empty] | ・ 無 | [41 empty] | 機 械 関 係 |  |  |  | 屋内設備（架台、アンカーボルトを除く） |  | ・ |  | ※
[18 empty] | 工事を施工しない時間帯 | ・ 有 （ ・ ： ～ ： ・ 別紙のとおり ） | [45 empty] | 屋上設備 （ 〃 ） |  | ※
|  |  |  | ・ 厚生労働省の標準的測定方法による。 | [14 empty] | ・ 無 | [45 empty] | 屋外設備 （ 〃 ） |  | ・ |  | ※
|  |  |  | VOCの種別 |  |  |  |  | 採 取 方 法 |  |  |  |  | 測 定 方 法 | [46 empty] | 架台、 アンカーボルト | [5 empty] | ・ | ※ | ※
|  |  |  | ・ ホルムアルデヒド ・ アセトアルデヒド |  |  |  |  | ・DNPH誘導体化固相吸着／溶媒抽出 |  |  |  |  | ・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 | [46 empty] | 特記した基礎 | [5 empty] | ※ | ・ | ・
[9 empty] | ・固相吸着／溶媒抽出法 | [7 empty] | ３ | 施工順序 | ※ | 施工順序の指定無し | [37 empty] | 開 口 部 |  |  | 梁、床、壁 |  |  |  | 補強を要するもの |  | ※
|  |  |  | ・ トルエン ・ キシレン ・ パラジクロロベンゼン ・ スチレン ・ エチルベンゼン |  |  |  |  | ・固相吸着／溶媒抽出法 |  |  |  |  | ・（ ） |  |  |  |  | ・ | 施工順序の指定有り | [41 empty] | 貫通スリーブ |  |  | 補強を要しないもの |  | ※
[9 empty] | ・固相吸着／加熱脱着法 | [10 empty] | ※ | 図示による | [39 empty] | 梁、床、壁 |  |  |  | 補強を要するもの |  | ※
[9 empty] | ・容器採取法 | [10 empty] | ・ | （ |  |  |  | ） | → |  | （ | [5 empty] | ） | → |  | （ |  |  |  |  | ） | → |  | （ | [5 empty] | ） | [10 empty] | 貫通部型枠 |  |  | 補強を要しないもの |  | ※
[61 empty] | 軽量鉄骨下地、壁、 |  |  |  | 補強を要するもの |  | ※
[17 empty] | ４ | 利用平行改修 | ※ | 利用平行改修による制限無し | [40 empty] | 天井ボード類の切込 |  |  |  | 補強を要しないもの（ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽは除く） |  | ※
[19 empty] | ・ | 利用平行改修による制限有り | [40 empty] | 埋込形分電盤、 |  |  |  | 補強を要するもの |  | ※
| 2 |  | 県産材・地域材の | [16 empty] | ※ | 対象エリア等は図示による | [40 empty] | 端子盤等の型枠 |  |  | 補強を要しないもの |  | ※
|  |  | 活用 | 県産材を使用部位及び樹種については下記による。（代用樹種は使用できない） | [56 empty] | 上記開口部の補強 | [5 empty] | ※
|  |  | 1)木工事 |  | 使用部位（ |  | ） |  | 樹種（ |  | ） | [5 empty] | ５ | 他機関との協議 |  | 協議が必要な機関名 | [6 empty] | （ | [12 empty] | ） | [20 empty] | 上記開口部の墨出し | [5 empty] | ※
|  |  |  | 地域材を使用する部位及び樹種については下記による。 | [15 empty] | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [12 empty] | ） | [20 empty] | スリーブの穴埋め （型枠の穴埋めを含む） | [6 empty] | ※ | ※
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 樹種（ |  | ） | [49 empty] | フリーアクセスフロア用配線器具 | [6 empty] | ※
[17 empty] | ６ | 工事用地 | ・ | 下記以外は図示等による。 | [37 empty] | 点 検 口 |  |  | 床、壁、天井 | [5 empty] | ※
|  |  | 2)木造工事 | 県産材を使用部位及び樹種については下記による。（代用樹種は使用できない） | [14 empty] | (1) |  | 工事車両の駐車場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [6 empty] | ） | ） | [15 empty] | 外部取付ガラリ |  |  | ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む | [5 empty] | ※
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 樹種（ |  | ） | [7 empty] | (2) |  | 資材置き場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [6 empty] | ） | ） | [15 empty] | 湯沸室のフード | [8 empty] | ※
|  |  |  | 地域材を使用する部位及び樹種については下記による。 | [14 empty] | (3) |  | 建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所 | [15 empty] | （ | ※ | 構内 |  | ・ | （ | [7 empty] | ） | ） | [6 empty] | 換気扇の取付枠 | [8 empty] | ・ | ・ | ※
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 樹種（ |  | ） | [46 empty] | 流 し 台 |  |  | 排水トラップ共 | [5 empty] | ※ |  | ・
[19 empty] | ・ | 仮設ヤード |  |  |  | ※ | 無し |  |  | ・ | 有り |  | （ | ※ | 図示による |  |  |  |  | ・ | （ | [8 empty] | ） | ） | [8 empty] | 防 油 堤 |  |  | オイルサービスタンクの防油堤 |  |  |  |  | 自家発用 | ・ | ※
|  |  | 3)石工事 | 県産材を使用部位及び石材については下記による。（代用石材は使用できない） | [56 empty] | タンク基礎 |  |  |  |  | 空調用 | ・ |  | ※
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 石材（ |  | ） | [5 empty] | ７ | 公害対策 | ※ | 施工方法の制限無し | [37 empty] | 床下水槽のマンホールふた | [8 empty] | ※
|  |  |  | 地域材を使用する部位及び石材については下記による。 | [14 empty] | ・ | 施工方法の制限有り | [37 empty] | 屋外排水管 |  |  | 雨水 | [5 empty] | ※ |  | ・
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 石材（ |  | ） | [8 empty] | ・ | 騒音 |  | ・ | 振動 |  |  | ・ | 水質 |  |  | ・ | 粉じん |  |  |  | ・ | 排出ガス |  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | 汚水、雑排水 | [7 empty] | ※
[19 empty] | ・ | 施工方法等 | [37 empty] | 雨水立管 （たてどい） | [8 empty] | ※ |  | ・
|  |  | 4)その他 | 県産材を使用部位及び材については下記による。（代用材は使用できない） | [15 empty] | ・ | 指定工法名 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | ・ | 別途協議による | [6 empty] | ・ | 図示による | [10 empty] | トイレ手すり | [8 empty] | ※ |  | ・
|  |  | （ ）工事 |  | 使用部位（ |  | ） |  | 材 | （ | ） | [46 empty] | 化粧鏡（衛生器具まわり） | [8 empty] | ・ |  | ※
|  |  |  | 地域材を使用する部位及び材については下記による。 | [14 empty] | ・ | 事業損失防止に関する調査 | [37 empty] | はめ込形洗面器用カウンター （前板共） | [8 empty] | ※
[5 empty] | 使用部位（ |  | ） |  | 材 | （ | ） | [8 empty] | ・ | 騒音測定 |  |  | ・ | 振動測定 |  |  |  |  | ・ | 水質調査 |  |  |  |  | ・近隣家屋の事前・事後調査 | [10 empty] | ・ | 地盤沈下測定 | [9 empty] | ガスボンベ転倒防止用の鎖 | [10 empty] | ※
[20 empty] | ・ | その他 | （ | [9 empty] | ） | [25 empty] | 電気配管配線 |  |  | 自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と | [5 empty] | ※
[19 empty] | ・ | 調査箇所 | [41 empty] | 操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ
[20 empty] | ・ | 図示による |  |  |  | ・ | 別途協議 | [34 empty] | 防火扉レリーズ | [6 empty] | ※
９ | 1 |  | 資材調達 | 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。 | [14 empty] | ・ | 調査時期 | [40 empty] | 電極棒 | [6 empty] | ※ | ・
[20 empty] | ・ | 図示による |  |  |  | ・別途協議 | [35 empty] | 配線ピット及びふた | [5 empty] | ※ | ・
[61 empty] | 機器などへの接続 （１次側） | [6 empty] | ※
東日本大震災の復旧・復興事業における積算方法等 | [16 empty] | ８ | 安全対策 | ・ | 近接公共施設等に対する制限 | [40 empty] | 機器付属の制御盤以降の２次側の配線配管 （接地共） | [7 empty] | ※
[20 empty] | ・ | 近接公共施設名等 | [6 empty] | （ | ・ | 鉄道 |  |  | ・ | 電気 |  |  | ・ | ガス |  | ・ | 水道 |  |  | ・ | 電話 |  |  | ・ | その他（ | [6 empty] | ）） |  |  |  |  | 機器付属の制御盤への電源供給配管配線 | [6 empty] | ※
|  |  |  | 資材名 |  |  |  | 規格 |  |  |  | 調達地域等 | [7 empty] | ・ | 制限を受ける工種 | [5 empty] | （ | [12 empty] | ） | [20 empty] | 自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線 | [6 empty] | ※
[61 empty] | 自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線 | [6 empty] | ※
[17 empty] | ９ | その他 | ※ | 敷地内は禁煙とし、喫煙場所は別途協議による。 | [40 empty] | 天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器 | [6 empty] | ※
[19 empty] | ※ | 当該工事現場を使用した技術研修会等の開催に関する依頼を受けた場合はこれに協力するものとする。 | [41 empty] | と付属操作スイッチの埋込ボックスと、その渡り配管 （接地共）
[61 empty] | 天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器 | [7 empty] | ※
と付属操作スイッチと、その渡り配線
|  |  |  | （１）本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。 営繕費（共通仮設費における仮設建物費）：労働者送迎費・宿泊費・借上費 労務管理費：募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等に要 する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費 用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担す る費用 | [56 empty] | 個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線（接地共） | [7 empty] | ※
| 2 |  | 労働者確保 | [57 empty] | 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線 | [6 empty] | ※
[61 empty] | 小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線 | [7 empty] | ※
[58 empty] | ガス漏れ検知器 | [9 empty] | ・ | ※
[58 empty] | 電 気 錠 |  |  | 電気錠及び通電金具 | [5 empty] | ※ | ・
[61 empty] | ＴＥＮキー及び制御盤 | [5 empty] | ・ | ※
[58 empty] | エレベーター出入口三方枠 （金属製） | [8 empty] | ※ |  | ・
[58 empty] | エレベーター出入口三方枠 （石製） | [8 empty] | ※ |  | ・
|  |  |  | （２）本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）における実 | [53 empty] | シャワーユニット、バスユニット、洗濯機パン | [8 empty] | ※ |  | ・
|  |  |  | 績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。 | [53 empty] | システム天井 |  |  | ボード ・ Ｔバー | [5 empty] | ※
[6 empty] | １）共通仮設費に占める、実績変更対象間接費（営繕費）：設計書に積上げ計上された金額 | [54 empty] | 照明ライン設備プレート | [6 empty] | ※
[6 empty] | ２）現場管理費に占める、実績変更対象間接費（労務管理費）の割合： | [8 empty] | ％ | [45 empty] | 空調ライン設備プレート | [7 empty] | ※
[58 empty] | 消火器ボックス | [8 empty] | ※
|  |  |  | （３）受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、 実績変更対象間接 費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様 式１）」及び実績変更対象間接費につ いて実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書 など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 （４）受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変 更の対象としない。 （５）発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象工事 費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事標準積算基準 に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとす る。 （６）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の 措置を行う場合がある。 （７）受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものと する。 | [53 empty] | 自動制御設備関連のインバーター装置及び盤 | [9 empty] | ・ | ・
[58 empty] | 自動制御設備関連のインバーター装置（別途、盤に組込む） | [10 empty] | ・
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[34 empty] | 建築士事務所名 | [29 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[13 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [20 empty] | 設計者氏名 | [25 empty] | 印 |  |  |  | 図面名称 |  | 建築改修工事特記仕様書（４）

## 改修５
１１ | 1 |  | 内容 | ① |  | 受注者は、現場環境改善の一環として、工事場所毎に設置するトイレのうち男女別に１基ずつ以下の(1)～(11)の仕様をすべて満たす快適トイレを設置することとする。ただし、快適トイレの設置が困難な場合は監督員と協議する。 (12)～(17)の仕様については、満たしていればより快適に出来ると思われる項目であり、必須ではない。 |  |  |  | １３ | ・ | １ | 準備期間確保 工事 | 準備期間確保工事における事務処理要領
この工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（○○日間）内に着工日を任意に設定できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、着工日（工事の始期）を通知すること。また、契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
現場環境改善（快適トイレの設置） | [9 empty] | 準備期間確保工事・フレックス工事
[6 empty] | 【快適トイレに求める標準仕様(全項目必須)】 |  |  |  |  | ・ | ２ | フレックス工事 | フレックス工事試行要領
[7 empty] | （１） | 洋式便座 | [5 empty] | この工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期及び終期を通知すること。
[7 empty] | （２） | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
[7 empty] | （３） | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
[8 empty] | （必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること） |  |  | ・ | ３ | 着工届の提出 | 着工届は、着工後速やかに提出すること。
[7 empty] | （４） | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
[8 empty] | (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの） |  |  | ・ | ４ | コリンズの登録 | 受注時の「コリンズ登録」は、着工後に監督員の確認を受け、着工後、速やかに登録機関に登録申請しなければならない。
[7 empty] | （５） | 照明設備（電源がなくても良いもの）
[7 empty] | （６） | 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５ｋｇ以上）
[11 empty] | ・ | ５ | 福島県元請・下請関係適正化指導要網関係 | 施工体制台帳については、福島県元請・下請関係適正化指導要網第 10 に基 づき、提出すること。
【快適トイレとして活用するために備える付属品(全項目必須)】
[7 empty] | （７） | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
[7 empty] | （８） | 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
[7 empty] | （９） | サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置） |  |  | ・ | ６ | その他 | ・ | 準備期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、準備期間内に行う準備は受注者の責任により行うものとする。（準備期間確保工事）
[7 empty] | （１０） | 鏡付きの洗面台
[7 empty] | （１１） | 便座除菌クリーナー等の衛生用品
[6 empty] | 【推奨する仕様、付属品（任意）】 | [7 empty] | ・ | 工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、着工猶予期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。（フレックス工事）
[7 empty] | （１２） | 室内寸法900mm×900mm以上（面積A=0.81m2以上ではない。幅・奥行き各900mm以上）
[7 empty] | （１３） | 擬音装置（機能を含む）
[7 empty] | （１４） | 着替え台
[7 empty] | （１５） | 臭気対策機能の多重化
[7 empty] | （１６） | 窓などの室内温度の調整が可能な設備 |  | １４ | ・ | １ | 再生資源利用計画書 | 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
[7 empty] | （１７） | 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）
再生資源利用（促進）計画
|  |  |  | ② |  | 受注者は、快適トイレの設置にあたっては、①の内容を満たす参考見積書（標準仕様、付属品の内訳を明示したもの）を添付し、規格・基数等の詳細について監督員と協議の上決定し、快適トイレ仕様チェックシート及び資料等（カタログなど）を施工計画書提出に合わせ提出する。
[11 empty] | ・ | ２ | 再生資源利用促進計画書 | 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
|  |  |  | ③ |  | 現場事務所等の屋内に設けるトイレには適用しない。
| 2 |  | 設置に要する費用 |  | 快適トイレに要する費用については、当初契約時は計上していない。
月額の支出実態がわかる資料により、監督員と協議の上、51,000円/基・月を上限とし、設計変更の対象とする。
ただし、運搬費・設置費等は対象外とし、従来品相当額（10,000円/基・月）は差し引くものとする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ合計２基までとする。
１２ | 1 |  | 内容 | ※ |  | 本工事は、時間外労働時間を短縮するために必要な費用を単価に反映させるため、市場単価及び補正市場単価の補正をする。 |  |  |  | 15 |  | 1 | 内容 | ※総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況の確認について
総合評価方式において、受注者が技術提案書に記載した事項の具体的な実施方法等を、施工計画書に「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」として記載し、提出しなければならない。 なお、施工計画書に記載された「総合評価方式における技術提案事項の実施計画」については、実施状況について発注者の確認を受けなければならない。 確認の方法については、「土木工事共通仕様書 Ⅲ編 ２．様式 第８号様式（確認書）」を用いて確認することを原則とする。 また、技術提案事項の履行が確認できない場合は、工事成績評定において減点とする場合があるとともに、入札参加資格制限措置の対象となる場合がある。
総合評価方式における技術提案書の確認
特別措置に基づく市場単価の補正
| 2 |  | 基準 | ※ |  | 令和４年度の公共工事設計労務単価における特別措置を踏まえた建築関係工事に適用する市場単価の運用について
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[16 empty] | 建築士事務所名 |  | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[9 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [6 empty] | 設計者氏名 | 印 | 図面名称 | 建築改修工事特記仕様書（５）